既有边坡工程鉴定与加固技术标准

（征求意见稿）

河南省工程勘察设计行业协会

二O二五年五月

目  录

1  总  则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	3

3  基 本 规 定	7

3.1  一 般 规 定	7

3.2  既有边坡工程鉴定	11

3.3  既有边坡工程加固设计	11

4  对既有边坡工程勘察的要求	14

4.1  一 般 规 定	14

4.2  勘 察 工 作	15

4.3  勘察成果要求	16

5  既有边坡工程鉴定	19

5.1  一 般 规 定	19

5.2  调查与检测	24

5.3  结构构件、子单元、鉴定单元鉴定评级标准	34

5.4  结构构件的鉴定与评级	36

5.5  子单元的安全性、使用性鉴定评级	41

5.6  鉴定单元安全性和使用性鉴定评级	42

6  既有边坡工程加固方案选型	46

6.1  一 般 规 定	46

6.2  方 案 确 定	46

7  既有边坡工程设计计算	49

7.1  一 般 规 定	49

7.2  设 计 要 求	52

7.3  锚  杆（索）	61

7.4  悬 臂 桩	64

7.5  双 排 桩	65

7.6  桩 锚 结 构	66

7.7  组 合 支 挡	66

7.8  多排微型桩	67

7.9  其他加固方法	67

7.10  截排水工程	75

7.11  紧邻建（构）筑物的既有边坡加固	76

8  既有边坡加固工程施工	78

8.1  一 般 规 定	78

8.2  锚索（杆）施工	80

8.3  悬臂桩施工	83

8.4  桩锚结构施工	84

8.5  组合支挡结构施工	85

8.6  多排微型桩施工	85

8.7  其他加固方法施工	85

8.8  紧邻建（构）筑物的既有边坡施工	92

8.9  截排水工程施工	92

8.10  施工中监测	93

9  既有边坡加固工程检验与验收	99

9.1  一 般 规 定	99

9.2  材 料 检 验	100

9.3  施工过程检验	101

9.4  验  收	107

附录A  原有支护结构有效抗力作用下的边坡稳定性计算方法	116

附录B  边坡工程常规检查	121

附录C  锚杆锚固质量评定	123

附录D  支护结构地基基础安全性鉴定评级	127

附录E  支护桩设计参数	131

1  总  则

1.0.1  为了在我省既有边坡工程加固中贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量及保护环境，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于土质边坡高度20m以下（含20m）、岩质边坡高度40m以下（含40m）的既有边坡工程的加固。

超过上述高度的既有边坡加固工程应进行专项设计、专项论证。

1.0.3  湿陷性土、膨胀岩土等特殊性岩土及侵蚀性环境的既有边坡加固除应符合本标准外，尚应符合国家现行相应规范、标准的规定。

1.0.4  既有边坡工程的加固除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行有关规范、规程的规定。

2  术语和符号

2.1  术  语

2.1.1  既有边坡工程加固  strengthening  of  existing  building  slope  engineering

对既有边坡工程及其相关部分采取增强、局部更换等措施，使其满足国家现行标准规定的安全性、适用性和耐久性。

2.1.2  加固设计使用年限  design working life for strengthe-ning of existing building slope engineering

正常条件下既有边坡工程或支护结构、构件加固后无需重新进行检测、鉴定即可按其预定目的使用的时期。

2.1.3  后续工作年限  target  working  life

既有边坡工程加固后使用的年限。

2.1.4  检测  inspection

为评定建筑边坡工程的质量或性能等所实施的检查、测量、试验和检验活动。

2.1.5  测区  testing zone

按检测方法要求布置的，有一个或若干个测点的区域。

2.1.6  测点  testing point

在测区内，取得检测数据的检测点。

2.1.7  检测批  inspection lot

检测项目相同、质量要求和生产工艺等基本相同，由一定数量构件等构成的检测对象。

2.1.8  抽样检测  sampling inspection

从检测批中抽取样本，通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。

2.1.9  构件 component

组成边坡支护或防护体系的关键结构部件。

2.1.10  检定单元  inspection unit

根据被检测边坡工程的支护结构体系、结构布置、构造特点、边坡高度和作用大小等划分的可以独立进行检测的区段。

2.1.11  子单元  sub-system

检测单元中根据组成支护结构的不同型式所细分的基本检测单位。

2.1.12  双排桩 double-row piles

双排桩通过钢筋混凝土灌注桩、压顶梁和联系梁形成的空间门架式支护结构体系。

2.1.13  桩锚结构 pile-anchoring structure

桩锚结构是由桩、锚索和挡土板组成的抗滑结构。

2.1.14  联合支护 combined support

采用两种或两种以上支护结构共同维护边坡稳定的支护体系。

2.2  符  号

2.2.1  作用和作用效应

——第i计算条块与第i+1计算条块单位宽度水平

条间力；

——第条块单位宽度剩余水平推力；

G、Gi——滑体、第i计算条块单位宽度重力；

Gb、Gbi——滑体、第i计算条块单位宽度附加竖向荷载；

Mi——第i计算条块与第+1计算条块单位宽度（对坐标原点的）条间力矩；

Mn——第条块单位宽度（对坐标原点的）剩余力矩；

Pi——第i计算条块与第i+1计算条块单位宽度剩余下滑力；

Pn——第条块单位宽度剩余下滑力；

Q、Qi——滑体、第计算条块单位宽度水平荷载；

R、Ri——滑体、第计算条块单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力；

RN——新增支护结构或构件的抗力；

R0、R0i——滑体，第计算条块所受单位宽度有效抗力；

S——支护结构上的外部作用效应；

T、Ti——滑体、第i计算条块单位宽度重力及其他外力引起的下滑力；

U、Ui——滑面、第i计算条块滑面单位宽度总水压力；

V——后缘陡倾裂隙单位宽度总水压力；

Yi——第i计算条块与第i+1计算条块单位宽度竖直条间力。

2.2.2  材料性能参数

c、ci——滑面、第i计算条块滑面黏聚力；

φ、φi——滑面、第i计算条块滑面内摩擦角；

γw——水的重度。

2.2.3  几何参数

H——建筑物的高度或边坡高度、支护桩高度；

hw、hwi、hw，i-1——后缘陡倾裂隙充水高度，第i及

第i-1计算条块滑面前端水头高度；

L、Li——滑面、第i计算条块长度；

xci——第计算条块重心横坐标；

xgi——第计算条块单位宽度竖向附加荷载作用点横坐标；

xni、yni——第计算条块滑面中点横、纵坐标；

yqi——第计算条块单位宽度水平荷载作用点纵坐标；

xri、yri——第计算条块有效抗力作用点横、纵坐标；

α、αi——滑体、第i计算条块单位宽度有效抗力倾角；

θ、θi——滑面、第i计算条块倾角。

2.2.4  计算系数

Fs、Ft——边坡抗滑、抗倾覆稳定安全系数；

Fst——整体稳定安全系数；

i——计算条块号，从后缘起编；

n——条块i数量；

γ0——支护结构重要性系数；

——新增支护结构或构件的抗力发挥系数；

——第i计算条块剩余下滑推力向第i+1计算条块的传递系数。

2.2.5  鉴定评级

As、Bs、Cs——子单元正常使用性等级；

Ass、Bss、Css——鉴定单元正常使用性等级；

Asu、Bsu、Csu、Dsu——鉴定单元安全性等级；

Au、Bu、Cu、Du——子单元安全性等级；

As、bs、cs——构件正常使用性等级；

au、bu、cu、du——构件安全性等级。

3  基 本 规 定

3.1  一 般 规 定

3.1.1  对既有边坡的加固应进行现场调查，在调查了解既有边坡支护结构、运行及变形、破坏情况的基础上进行检测与鉴定，然后再进行加固设计。

3.1.2  当有以下情况之一时，应立即开展加固设计工作：

1  边坡出现失稳迹象、支护结构及构件出现明显开裂及变形的边坡工程；

2  坡顶邻近建筑物出现新裂缝、原有裂缝有新发展；

3  支护结构中有重要构件出现应力骤增、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象；支护结构构件出现严重腐蚀的边坡工程；

4  边坡底部或周围土体已出现可能导致边坡剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆；

5  使用条件有重大变化或改造可能影响安全的边坡工程；

6  遭受灾害及已发生安全事故的边坡工程。

3.1.3  既有边坡工程安全等级应按照表3.1.3的规定确定。当边坡的使用条件和环境发生改变，边坡工程损坏后造成破坏后果的严重性发生变化时，边坡工程安全等级应作相应调整。

表3.1.3  既有边坡工程安全等级

| 破坏后果 | 安全等级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 很严重 | 一级 |  |
| 严重 | 二级 |  |
| 一般 | 三级 |  |

注：1  既有边坡工程可根据实际情况分段采用不同的安全等级；

2  很严重：造成重大人员伤亡或财产损失；严重：可能造成人员伤亡或财产损失；不严重：可能造成财产损失。

3  坡顶有重要建（构）筑物的既有边坡工程应定为一级既有边坡。

4  对下列特殊的既有二级边坡工程，其安全等级可定为一级：

1）由外倾软弱结构面控制的既有边坡工程；

2）已经发生工程滑坡的既有边坡工程；

3.1.4  荷载工况设计

1  既有边坡工程应采用如下工况进行设计和校核：

工况I——一般组合，为设计工况，考虑基本荷载；

工况Ⅱ——特殊组合，为校核工况，考虑基本荷载+降雨荷载；

工况Ⅲ——特殊组合，为校核工况，考虑基本荷载+地震荷载；

基本荷载指永久荷载及可变荷载。

2  既有边坡工程设计的荷载应根据具体情况增加上述荷载工况之外的其他荷载。

3.1.5  既有边坡稳定状态分为稳定、基本稳定、欠稳定和不稳定四种，根据边坡稳定系数按表3.1.5确定。

表3.1.5  既有边坡工程稳定状态划分

| 既有边坡 稳定性系数Fs | Fs<1.00 | 1.00≤Fs<1.05 | 1.05≤Fs<Fst | Fs≥Fst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡稳定状态 | 不稳定 | 欠稳定 | 基本稳定 | 稳定 |

注：Fst为边坡稳定安全系数。

3.1.6  既有边坡工程稳定安全系数应依据既有边坡工程安全等级和荷载组合按表3.1.6-1选取。既有临时边坡稳定安全系数Fst见表3.1.6-2选取。

表3.1.6-1  既有永久边坡稳定安全系数

| 既有边坡工程安全等级 | 设计 | 校核 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工况Ι | 工况Ⅱ | 工况Ⅲ |
| 一级 | 1.35 | 1.25 | 1.15 |
| 二级 | 1.30 | 1.20 | 1.10 |
| 三级 | 1.25 | 1.15 | 1.05 |

表3.1.6-2  既有临时边坡稳定安全系数Fst

| 既有边坡工程安全等级 稳定安全系数 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时边坡 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |

3.1.7  既有边坡开展加固设计前应有鉴定报告，包括鉴定单元的稳定性、安全性和正常使用性。

3.1.8  当需要进行鉴定单元的整体稳定性评级时，如没有既有边坡工程变形资料，应立即开展有关监测工作。进行鉴定单元整体稳定性分析时，应充分考虑已有支护结构可能发生的变形情况并结合类似工程经验类比后确定。

3.1.9  与支护结构配合使用的混凝土结构、砌体结构或构件的加固技术、裂缝修补技术、锚固技术和防锈技术以及加固材料等应符合GB50367和GB50702等的有关规定。

3.1.10  下列既有边坡工程加固设计及施工应进行专门论证：

1  既有边坡工程塌滑影响区内有重要建筑物、稳定性较差的边坡加固工程；

2  地质和环境条件复杂、对边坡加固施工扰动较敏感的既有边坡加固工程；

3  已发生严重事故的既有边坡加固工程；

4  采用新结构、新技术的既有边坡加固工程。

3.1.11  当既有边坡工程性能需通过监测数据判定时，应进行边坡工程监测。监测内容应按照国家现行有关标准及既有边坡加固特点确定。

3.1.12  当对既有边坡进行变形监测时，应包括既有边坡及临近建（构）筑物的监测，并不应少于3个月，且应委托第三方进行。

3.1.13  既有边坡加固工程施工时，不应进一步加剧既有边坡及临近建构筑物的变形或破坏，不得产生次生灾害，并应进行信息化施工。

3.1.14  下列情况时应提出加固处理建议：

1  当边既有坡工程岩土体及支护结构地基出现明显变形破坏迹象时；

2  当既有边坡工程整体稳定性不能满足稳定安全系数要求时。

3.1.15  加固后的既有边坡工程应进行正常维护，当改变其用途和使用条件时应进行边坡工程安全性鉴定。

3.2  既有边坡工程鉴定

3.2.1  既有边坡工程鉴定适用于建筑边坡工程安全性、正常使用性、耐久性和施工质量等的鉴定。

3.2.2  既有边坡工程鉴定应明确鉴定的对象、范围和要求。鉴定对象应由委托单位确定，可将既有边坡工程整体作为鉴定对象，也可将鉴定单元、子单元或构件作为鉴定对象。

3.2.3  当既有边坡工程遭受洪水、泥石流等灾害后需进行特殊项目鉴定时，特殊项目鉴定评级应符合国家现行有关标准的规定。

3.2.4  鉴定对象的后续工作年限，应根据既有边坡工程的使用历史、当前的工作状态和今后的使用要求确定。对边坡工程不同鉴定单元，根据其安全等级可确定不同的后续工作年限。

3.2.5  应将已经明显损坏的构件作为一个单独的鉴定单元，并进行单独评价，提出合适的加固方法。

3.3  既有边坡工程加固设计

3.3.1  既有边坡工程加固设计时应取得下列资料：

1  既有边坡工程勘察、设计、施工、监理、竣工资料；

2  既有边坡工程的鉴定报告；

3  既有边坡工程的监测报告；

4  现有的施工技术、设备性能、施工条件及类似工程加固经验等资料；

5  委托方提供的边坡加固工程设计任务书。

3.3.2  当进行既有边坡加固设计时应有可靠的勘察报告，当发现资料不全或资料失真及水文地质环境发生变化不能满足设计要求时，应进行补充岩土工程勘察。

3.3.3  在进行既有边坡工程设计方案前应复核既有边坡工程的安全等级。

3.3.4  既有边坡工程加固设计方案应结合既有边坡高度、类型、可能的破坏模式、既有边坡工程支护特点、环境条件及施工可行性等进行综合分析后确定。

3.3.5  当既有边坡工程为特殊岩土边坡时，除可参照本标准设计外，还应结合既有边坡工程的特殊性进行其他设计。

3.3.6  当既有边坡工程设计时，应优先选用能与原支护结构协同工作、对既有边坡稳定性扰动较小的主动受力体系。

3.3.7  既有边坡加固工程设计年限不应低于边坡工程服务对象的使用年限。

3.3.8  既有边坡工程的加固方案设计应符合下列要求：

1  边坡加固设计应综合考虑既有边坡工程的勘察报告、既有设计方案、病害现状、鉴定报告并结合现场施工条件、对邻近建筑和环境的影响、工期和造价等因素，确定合理的加固设计方案；

2  依据鉴定报告，加固方案设计应考虑合理利用原有支护结构的有效抗力；

3  既有边坡加固范围应根据鉴定结果及设计分析确定，可对边坡工程整体、区段、支护结构或构件、以及截、排水系统进行加固处理，但均应考虑边坡工程的整体性及加固部分与邻近建（构）筑物的相互影响；

4  既有边坡加固设计方案应充分考虑到施工方法、施工工艺的可行性；

5  既有边坡加固设计方案应包括检测、监测与验收要求；

6  既有边坡加固工程应综合考虑其技术经济效果，避免不必要的拆除或更换；

7  既有边坡加固工程设计应考虑景观及环保要求，做到美化环境，保护生态。

3.3.9  对一级既有边坡工程加固设计应采用动态设计法设计。

3.3.10  对加固施工过程中可能出现大变形或塌滑的边坡工程，应在设计文件中规定，提出临时支撑方案和预防措施，再实施永久性加固措施。

4  对既有边坡工程勘察的要求

4.1  一 般 规 定

4.1.1  既有边坡加固工程勘察应在充分利用既有边坡工程勘察资料的基础上进行就近勘察，对已有的资料进行必要验证。

4.1.2  既有边坡加固工程勘察时应根据既有边坡工程特点、破坏情况、边坡工程鉴定要求和加固方式，有针对性地就近开展勘察工作。

4.1.3  既有边坡工程鉴定报告所提供的原支护结构的有效抗力和岩土物理力学指标应加以合理利用，并应对边坡加固工程设计所需的有关岩土物理力学指标进行校核。

4.1.4  既有边坡加固工程勘察报告应包括下列内容：

1  在查明既有边坡工程的变形、开裂以及工程地质和水文地质条件的基础上，分析既有边坡可能的破坏形式；

2  提供边坡稳定性及变形验算、边坡工程鉴定和加固设计所需的岩土参数；

3  评价边坡的稳定性，提出稳定性评价结论；

4  结合鉴定报告初步分析既有边坡可能失稳的主要原因，提出对既有边坡工程加固处理措施和监测方案建议。

4.1.5  既有边坡加固工程的稳定性分析评价应在充分查明工程地质条件的基础上，根据边坡岩土类型、可能破坏形式和支护结构特征以及支护结构作用等进行稳定性评价。

4.1.6  既有边坡加固工程的稳定性评价包括定性评价和定量评价，应先进行定性评价后进行定量评价。边坡加固工程的稳定性评价方法见附录A。

4.2  勘 察 工 作

4.2.1  既有边坡加固工程勘察前应取得下列资料：

1  气象、水文资料，特别是雨期和暴雨强度等资料；

2  场地已有岩土工程勘察资料；

3  既有边坡工程的相关资料；

4  附有坐标和地形的边坡工程平面图等；

5  邻近建筑物、地下工程和管线等环境资料。

4.2.2  既有边坡加固工程勘察除应符合GB50021和GB50330的有关规定外，尚应重点查明下列内容：

1  边坡岩土体与支护结构变形特征及其成因；

2  边坡岩土体及岩体结构面的物理力学性质及其变化；

3  场地的地下水类型、水位、水量、补给、排泄条件和动态变化，岩土层的透水性，地下水出露情况等水文地质条件及其变化。

4.2.3  既有边坡加固工程勘察手段和勘察工作布置应符合下列要求：

1  既有边坡加固工程勘察宜先进行工程地质测绘和调查，并应符合GB50021的工程地质测绘和调查的有关规定；

2  勘察工作布置应根据既有边坡工程的勘察等级和已出现的变形破坏迹象，结合搜集的已有岩土工程勘察成果等资料，适当补充勘探孔、原位测试；对于勘察等级为甲级的既有边坡工程，其勘探孔应适当加密；

3  勘察工作应结合场地特征采用钻探、坑(井)探、静力触探、室内试验等综合方法。

4.3  勘察成果要求

4.3.1  既有边坡工程的岩土工程勘察成果，应包括下列内容：

1  拟建场地的地形、地貌、地质构造条件，既有边坡与地基岩土分类及其分布情况；

2  各层岩土物理力学性质指标，边坡设计计算需要的岩土强度参数、变形参数等；

3  既有边坡影响范围内地下水的埋藏条件、类型、水位及其变化，地下水上浮原因分析；

4  分析地基土和地下水对既有边坡与地基基础建筑材料的腐蚀性；

5  场地和地基的地震效应评价；

6  场地稳定性和工程建设适宜性的评价。

7  结合既有边坡工程特点、变形、破坏情况结合勘察、鉴定成果分析既有边坡工程出现有关问题的原因并对加固方案提出建议。

4.3.2  当拟建场地及附近存在不良地质作用和地质灾害隐患时，岩土工程勘察成果尚应包括下列内容：

1  应查明既有边坡场地的不良地质作用和潜在地质灾害的类型、成因、分布，分析其对既有边坡工程的危害程度和影响。

2  对溶洞、土洞和其他洞穴，应评价其稳定性及对工程的影响，提出防治措施；.

3  对潜在的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，应查明其形成条件，分析其可能的发展及影响，提出防治要求与方案建议.

4  对采空区，应分析判定采空区的稳定性和工程建设的适宜性，提出防治方案建议。

4.3.3  当既有边坡场地与地基存在特殊性岩土时，应确定其类型、查明其分布，测定其特性指标，分析对既有边坡工程场地的影响，其岩土工程勘察成果尚应包括下列内容：

1  对湿陷性土，应确定湿陷等级，判定湿陷类型和湿陷下限；

2  对膨胀土，应测定膨胀力，计算地基变形量，确定胀缩等级、大气影响深度及场地类型；

3  对盐渍土，应测定易溶盐含量，确定含盐类型，评价溶陷性、盐胀性和腐蚀性；

4  对红黏土，应明确原生或次生类型，分析裂隙发育特征，评价地基均匀性；

5  对填土，应查明堆填或填筑的方式和形成时间，分析填料性质、分布范围，评价填土地基的密实度、均匀性、湿陷性，评价地基的稳定性；

6  对风化岩和残积土，应查明母岩性质、风化程度，判断岩脉、孤石的分布状况，评价风化岩的均匀性。

5  既有边坡工程鉴定

5.1  一 般 规 定

5.1.1  既有边坡工程加固前应进行边坡工程鉴定，鉴定包括调查、检测与鉴定。

5.1.2  在下列条件下，应进行既有边坡工程安全性鉴定：

1  遭受灾害、事故或其他紧急情况时；

2  存在较严重的质量缺陷或出现影响边坡工程安全性、适用性或耐久性的材料劣化、构件损伤或其他不利状态时；

3  对邻近建筑物安全有影响时；

4  进行改造、扩建及使用环境改变时，既有边坡工程改变功能、且需功能加强、改造或扩建前的鉴定；

5  需要进行整体维护、维修时；

6  达到设计使用年限拟继续使用时；

7  需进行司法鉴定时；

8  使用性鉴定中发现安全性问题时。

5.1.3  既有边坡工程鉴定应明确鉴定的对象、范围和要求。鉴定对象应由委托单位确定，可将边坡工程整体作为鉴定对象，也可将鉴定单元、子单元或构件作为鉴定对象。

5.1.4  进行既有边坡工程鉴定时应通过现场踏勘、资料查阅和向委托方、知情人员及周边居民调查，收集、分析已有支护结构的变形、应力资料，初步判定支护结构的稳定性和安全性，了解边坡工程使用、维护和改造历史等。

5.1.5  在下列情况下，应进行既有边坡工程正常使用性鉴定：

1  使用维护中需要进行常规性的检查；

2  边坡工程有特殊使用要求的鉴定。

5.1.6  当既有边坡工程存在耐久性问题时，应进行既有边坡工程耐久性鉴定。

5.1.7  进行检测时应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内，并处于正常工作状态，仪器设备的精度应满足检测项目的要求。

5.1.8  发现构件、支护结构等子单元有破损、脱落、酥化、锈蚀、裂缝等异常现象时应全部检测，对外观调查无明显异常的部位抽样检测，一般按5%样本抽检。

5.1.9  鉴定方案应根据鉴定对象的特点和初步调查的结果、鉴定的目的、范围、内容和要求制定，鉴定方案宜包括下列内容：

1  工程概况，主要包括边坡工程类型、边坡总高度、周边环境，边坡设计、施工及监理单位，建造年代等；

2  鉴定的目的、范围、内容和要求；

3  鉴定依据，主要包括检测、鉴定所依据的标准及有关的技术资料等；

4  检测项目和选用的检测方法以及抽样检测的数量；

5  检测鉴定人员和仪器设备情况；

6  鉴定工作进度计划；

7  所需要的配合工作；

8  检测中的安全措施；

9  检测中的环保措施。

5.1.10  详细调查与检测宜根据实际需要选择下列工作内容：

1  详细研究相关文件资料；当边坡工程勘察资料不完整或检测过程中发现其他工程地质问题时，应按本标准第4章的规定执行；

2  鉴定单元不能细分为构件、子单元时，应根据鉴定单元的实际检测数据，直接对其安全性进行评级；

3  复杂鉴定单元，可将其分成若干独立的子单元，按表5.1.14进行独立子单元的评级。

5.1.11  根据详细调查与检测数据，对各鉴定单元的安全性进行分析与验算，包括整体稳定性和局部稳定性分析，支护结构、构件的安全性、正常使用性和耐久性分析及出现问题的原因分析。

5.1.12  进行既有边坡工程鉴定时，应结合既有边坡特征进行边坡稳定性评价：

1  滑动面为圆弧形和折线形时，应在滑面倾角明显变化处、滑面与水位线相交处、滑面强度指标变化处、地下水位线倾角明显变化处、地形坡角明显变化处、地形线与河(库)水位线相交处、地面荷载明显变化处等进行计算条块分界点的划分，计算条块数量应满足计算精度的要求；

2  对存在多个滑动面的既有边坡工程，应分别对各种可能的滑动面进行稳定性计算；对多级滑动面的边坡工程，应分别对各级滑动面进行稳定性验算分析，并取最小稳定性系数作为边坡工程稳定性系数。

5.1.13  在既有边坡工程鉴定过程中，若发现调查和检测资料不充分或不准确时，应及时补充调查、检测。

5.1.14  对既有边坡工程可划分成若干鉴定单元进行鉴定评级，并应符合下列要求：

1  安全性评级分为四个等级，正常使用性评级分为三个等级；

2  当鉴定单元可划分为构件和子单元时，应按表5.1.14规定的工作内容进行鉴定单元的评级。

5.1.15  既有边坡工程鉴定工作完成后，应提出鉴定报告，鉴定报告应包括下列内容：

1  工程概况；

2  鉴定的目的、范围、内容和要求；

3  鉴定依据；

4  调查、检测项目的实测数据与评价；

5  外观观测评价包括各个构件及不同的支护体系、附属工程等；

6  对各个构件及相应支护体系的检测数据的分析、验算及稳定性评价；

7  鉴定结论及建议；

8  附件。

表5.1.14  鉴定单元评级的层次、等级划分及工作内容

| 层次 | 一 |  | 二 |  | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层名 | 鉴定单元 |  | 子单元 |  | 构件 |
| 安全性鉴定 | 等级 | Asu、Bsu、Csu、Dsu | 等级 | Au、Bu、Cu、Du | au、bu、cu、du |
|  | 子单元评级综合分析 |  | 地基基础 | 地基变形、承载力 | — |
|  |  |  | 支护结构 | 整体稳定性 | — |
|  |  |  |  | 承载功能 | 承载能力、连接和构造 |
|  |  |  | 附属工程 | 排水功能 | — |
| 正 常 使 用 性 鉴 定 | 等级 | Ass、Bss、Css | 等级 | As、Bs、Cs | as、bs、cs |
|  | 子单元评级综合分析 |  | 地基基础 | 影响边坡正常使用的地基基础变形、损伤 | — |
|  |  |  | 支护结构 | 使用状况 | 变形、裂缝、缺陷、损伤腐蚀 |
|  |  |  |  | 位移 | 空间位移 |
|  |  |  | 附属结构 | 功能与状况 | 一 |

5.1.16  既有边坡工程鉴定报告的编写应符合下列要求：

1  既有边坡工程概况，包括既有支护结构类型，浸水情况、既有边坡工程现状及以往施工、运行情况等；

2  场地岩土工程条件及地下水变化情况；

3  现场调查及发现的主要问题；

4  检测内容包括范围、检测方案、检测数量与代表性、检测数据分析与评价等；

5  鉴定报告中宜明确鉴定对象的剩余使用年限，应指出鉴定对象在剩余使用年限内可能存在的问题及产生的原因；

6  鉴定报告中应明确鉴定结果，指明鉴定对象的最终评级结果，作为技术管理或制定加固、维修计划的依据；

7  鉴定报告宜按表5.1.16明确各层次构件、子单元和鉴定单元的评级结果，且应明确处理对象，对安全性等级为cu级和du级的构件及Csu级和Dsu级的鉴定单元的数量、所处位置做出详细说明，并提出处理建议。

表5.1.16  既有边坡工程鉴定评级汇总表

| 鉴定单元 | 支护结构构件评级结果 | 子单元评级结果 | 鉴定单元评级结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | au、bu、cu、du、as、bs、cs | Au、Bu、Cu、Du、Bs、Cs | Asu、Bsu、Csu、Dsu、Ass、Bss、Css |
| Ⅱ | au、bu、cu、du、as、bs、cs | Au、Bu、Cu、Du、Bs、Cs | Asu、Bsu、Csu、Dsu、Ass、Bss、Css |
| : | : | : | : |

5.2  调查与检测

5.2.1  既有边坡工程调查的对象可为边坡环境，支护结构、构件或附属工程，对既有边坡工程的常规检查内容应按照附录B的规定执行。

5.2.2  既有边坡工程检测包含以下内容：

1  边坡环境与外部作用；

2  边坡工程外观几何尺寸和整体变形情况；

3  支护结构、构件及基础的外观质量与缺陷；

4  支护结构、构件及基础的几何尺寸和变形；

5   配筋数量、规格和保护层厚度；

6   支护结构、构件及基础的耐久性；

7  截、排水系统。

5.2.3 使用条件的调查与检测包括边坡工程上的作用、使用环境和使用历史三部分，调查中应考虑使用条件在后续工作年限内可能发生的变化。

5.2.4  既有边坡工程作用的调查和检测，可选择表5.2.4中的项目。

表5.2.4  边坡工程作用的调查检测项目

| 作用类别 | 调查、检测项目 |
| --- | --- |
| 永久作用 | 1 土压力、水压力、预应力等直接作用，地基变形等间接作用； 2 坡顶堆载、建(构)筑物恒载等 |
| 可变作用(荷载) | 1 人群荷载； 2 汽车荷载； 3 冰、雪荷载； 4 其他移动荷载等 |
| 偶然作用 | 1 地震作用； 2 水灾、爆炸、撞击等 |

5.2.5  既有边坡工程使用环境应包括气象环境、地质环境和边坡工程工作环境，可按表5.2.5中所列项目进行调查。

表5.2.5  边坡工程使用环境调查项目

| 环境条件 | 调 查 项 目 |
| --- | --- |
| 气象条件 | 降雨季节、降雨量、降雪量、霜冻期、冻融交替、土壤冻结深度等 |
| 地质环境 | 地形、地貌、工程地质、周边建筑物等 |
| 边坡工程 工作环境 | 侵蚀性气体、液体、固体等 |

5.2.6  既有边坡工程所处环境类别和作用等级，可按GB50144的有关规定确定；当为化学腐蚀环境时，可按GB50046和GB50021的有关规定确定。

5.2.7  既有边坡工程及周边环境的变形与裂缝的调查、检测应符合下列要求：

1  调查范围为边坡工程塌滑区及其影响范围内的地面、建筑物、管线等；

2  对已发生变形或出现裂缝的部位应做出标识和记录；

3  面层、钢筋砼结构破损、钢筋锈蚀等的描述与记录；

4  对建筑物的变形、倾斜等应采用相应的仪器设备进行检测；

5  对地面或结构体裂缝深度、宽度、走向应采用相应的仪器设备进行检测或观测，并对其变化趋势进行监测或判断。

5.2.8  现场检测宜选用对检测对象无损伤的检测方法。当选用局部破损的取样检测方法或原位检测方法时，不得损害检测对象的安全性。

5.2.9  既有边坡工程检测应确定合理的检测方案。

5.2.10  既有边坡工程检测数据的处理和分析应符合国家有关规范、规程的规定。

Ⅰ  挡土墙及混凝土构件的调查与检测

5.2.11  对挡土墙的调查与检测包括以下内容：

1  挡土墙外观调查包括墙身裂缝、墙身外鼓、砌体砂浆不饱满、排水管失效、挡墙渗水、砌体平整度差、挡墙滑移、挡墙倾斜、砌体断裂、坍塌等。

2  挡土墙墙体检测如墙趾宽度及厚度检测、挡墙外观检测及裂缝检测，挡墙存在坍塌、鼓突、裂缝、局部掉落、排水孔淤塞等；墙体安全隐患检测，查明挡墙是否存在空洞、脱空区域。

表5.2.11  挡土墙外观调查与检测表

| 序号 | 检查内容 | 表现形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙身裂缝 | 墙身裂缝主要表现为墙体裂成狭长的缝隙，有一定宽度和深度 |
| 2 | 墙身外鼓 | 墙身外鼓主要表现为挡墙受墙后土体挤压，墙身局部出现突起 |
| 3 | 砌体砂浆不饱满 | 主要表现在浆砌块、片石的砌体上，块、片石块体之间存在空胀和孔洞 |
| 4 | 泄水孔(管)失效 | 主要表现有排水管堵塞；排水管长度短于墙体厚度，形成假的排水孔，雨天或墙后地下水位高时不排水；挡墙背后填土潮湿，含水量大，但泄水管却长期流不出水，形同虚设；水从周围块石缝隙渗出，表面有明显渗水痕迹 |
| 5 | 沉降缝不垂直 | 主要表现为沉降缝不垂直或沉降缝上、下错位，缝宽不一致；有时表面虽垂直，但墙身内部块石相互交叉重叠，形成假缝 |
| 6 | 砌体平整度差，有通缝 | 主要表现在砌体表面凹凸不平，块石之间出现错台，超出平整度标准要求；有两层以上的通缝 |
| 7 | 挡墙滑移 | 主要表现为挡土墙整体外移，与相邻挡土墙产生错位，且上、下位移大致相等 |
| 8 | 挡墙倾斜 | 主要表现为挡土墙整体前倾，与相邻挡土墙产生位移，且位移成上大下小的楔形 |
| 9 | 砌体断裂或坍塌 | 主要表现在砌体产生较大的裂缝，整体倾斜或下沉，严重时砌体发生倒塌或墙身断裂 |

3  墙体尺寸检测；

4  墙体隐患检测：采用地质雷达等方法探测挡墙墙体隐患、疏松区域、空洞，挡墙与侧壁土层之间脱空区域，根据不同物质介电常数及电阻率差异，进行分析判别；

5  挡土墙基础持力层检查与检测；

6  挡土墙安全稳定性复核计算。

5.2.12  混凝土构件外观质量与缺陷检测包括蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松区和施工缝质量等检测项目。

5.2.13  对混凝土外观质量与缺陷的检测可采用目测与尺量的方法进行，对外观质量与缺陷种类的评定应符合国家现行标准GB50204等的有关规定。

5.2.14  裂缝检测项目应包括裂缝的数量、位置、长度、宽度、深度和形态。裂缝的描述宜采用图形加文字表达，也可采用列表形式表达；裂缝深度，可采用超声波法检测，必要时可钻取芯样验证；对于仍在发展的裂缝应按JGJ/T8的有关规定进行定期监测，并提供裂缝变化的监测数据。

5.2.15  对钢筋混凝土挡墙按以下要求进行：

1  混凝土内部缺陷可采用超声法、冲击反射法等非破损方法进行检测，必要时可采用局部破损方法进一步验证。缺陷检测应符合国家现行有关标准的规定。

2  支护结构或构件的变形可采用激光墨线仪、全站仪，混凝土挡墙强度等级采用回弹法、声波回弹法或取芯法等方法检测。

5.2.16  混凝土受环境侵蚀损伤、灾害损伤、人为损伤、混凝土有害元素造成的损伤以及预应力锚夹具的损伤等项目的检测应符合GB/T50344的有关规定。

Ⅱ  土钉墙与复合土钉墙的调查与检测

5.2.17  对土钉墙和复合土钉墙的调查应包括以下内容：

1  检查喷射混凝土面层的裂缝、剥落、空鼓及渗水痕迹，记录裂缝宽度、长度及分布规律；

2  检查注浆体的完整性，是否存在空洞、裂缝或与土体粘结不良现象，观察注浆体周边土体是否存在渗水、软化或滑移迹象；

3  检查面层与土钉（锚杆）的连接部位是否脱开或松动，锚杆的预应力损失情况；

4  检查土钉（锚杆）钢筋（或钢管）的锈蚀、断裂、变形情况，重点关注土钉头部的锈蚀程度及连接件的松动；

5  坡顶位移及周边环境变化（如荷载增加、地下水位波动）；

6  土钉墙底持力层情况；

7  对土钉墙、复合土钉墙中土钉与锚杆的检测见本节第Ⅲ部分。

5.2.18  对土钉墙和复合土钉墙的检测应包括以下内容：

1  钻孔取芯法检测面层厚度，并对芯样做混凝土强度检测；

2  在土钉布置区域钻孔取芯，检查土钉长度、注浆密实度及与土体的粘结状态；

3  测定土钉钢筋的锈蚀率及保护层厚度，评估其耐久性。

Ⅲ  锚杆（索）的调查与检测

5.2.19  锚杆（索）的调查应包括以下内容：

1  检查锚头是否有锈蚀、松动或预应力损失现象；

2  调查锚头周边混凝土是否有开裂或剥落；

3  检查自由段保护套管是否破损，注浆体是否开裂或渗水；

4  调查锚固段周边土体是否有滑移或松动迹象；

5  监测锚杆（索）的预应力变化，评估其长期性能。

5.2.20  锚杆（索）的检测应包括以下内容：

1  使用振弦式传感器或压力表监测锚杆（索）的预应力损失；

2  检测锚固段的完整性，评估注浆体与土体的粘结状态；

3  对调查评估范围内的锚杆（索）应抽取锚杆（索）总数的5%，且每种类型锚杆（索）不应少于3根，进行锚杆（索）抗拔试验，检验其抗拔承载力。

5.2.21  土钉、锚杆（索）长度及注浆密实度检测的抽样率不宜少于锚杆（索）总数的5%，且每个检验批不宜少于5根，若检测结果的不合格率超过10%，应对未检测的锚杆（索）进行加倍抽检。

5.2.22  全长粘结锚杆长度和注浆密实度的检测可采用声波反射法、电磁法等无损检测方法进行检测，且应符合国家现行行业标准《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T182的有关规定。

5.2.23  锚杆（索）锚固质量评定应符合本标准附录C的规定。

5.2.24  需评估锚杆（索）的耐久年限时，应根据锚杆（索）修建年代、材料选择、防腐措施、环境类别和作用等级，及当地工程经验类比确定；确有必要，可局部开挖探坑检测锚杆腐蚀情况，按国家现行有关标准评估其耐久年限。

Ⅳ  格构梁、支护桩等混凝土构件调查与检测

5.2.25  格构梁、支护桩等钢筋混凝土构件的调查包括以下内容：

1  检查格构梁、支护桩等钢筋混凝土构件是否有裂缝、露筋、蜂窝麻面等缺陷；

2  构件裂缝调查包括裂缝的数量、位置、长度、宽度、深度和形态，裂缝的描述宜采用图形加文字表达，也可采用列表形式表达；

3  检查格构梁或桩周土体是否有隆起或沉降；

4  调查支护桩现状：

1）支护桩顶是否有位移或倾斜现象，调查格构梁变形情况；是否有被剪断、倾倒现象；

2）有无岩土从桩间挤出、地下水流出、渗出现象。

5.2.26  格构梁、支护桩等钢筋混凝土构件的检测包括以下内容：

1  调查分析已有技术资料，对支护桩的桩径、分布、间距、配筋、长度进行复核；

2  采用回弹法、超声回弹法或取芯法检测格构梁混凝土强度；采用钢筋扫描仪测定格构梁、支护桩等主筋分布及保护层厚度，评估钢筋锈蚀情况。

3 对发现有质量缺陷的支护桩应进行全数检测：检测桩长、桩径、桩身完整性、混凝土强度如离析、蜂窝等，评估是否存在断桩、缩颈等缺陷；

4 裂缝深度，可采用超声波法检测，必要时可钻取芯样验证；对于仍在发展的裂缝应按JGJ/T8的有关规定进行定期监测，并提供裂缝变化的监测数据；

5  对未发现有质量缺陷的支护桩抽其总数的5%，且不应少于3个进行检测；桩身完整性检测应全数检测，且见证检测数量不应少于总桩数的20%；

6  对大直径抗滑桩或矩形抗滑桩，应选取总桩数的20%且不少于10根，采用声波透射法或钻芯法进行检测；

7  桩身混凝土强度检测不应少于总桩数的10%，且不应少于3根；

8  设计要求检测水平承载力的桩，应进行单桩水平承载力检测，抽检数量不应少于总桩数的1%，且不得少于3根，当总桩数在50根以内时，不应少于2根。

5.2.27  对出现裂缝、剥落、渗水或发生较大位移等病害的桩应逐根检测。

5.2.28  应检查桩及桩与相邻支护结构的连接构造，当怀疑其连接构造不符合国家现行规范规定时，应采用局部破损法检测其连接构造。

Ⅴ  锚喷调查与检测

5.2.29  锚喷调查内容包括护坡坡面的坡度、高度、面层风化开裂、渗水及钢筋锈蚀等。

5.2.30  对变形缝的宽度、填料、数量和外观质量应全数检测，可采用全站仪、测倾仪和钢尺等进行检测，每20m或每一个变形缝段抽检数量应不少于一个测面。

Ⅵ  排水系统调查与检测

5.2.31  排水系统调查包括以下内容：

1  排水体系与设施分布的合理性、排水情况；

2  截、排水沟盖板、沟壁和沟底的外观质量；

3 盖板、沟体内出现的堵塞、溢流、渗漏、淤积、冲刷和冻结及其它外观质量缺陷的部位；

4  排水沟破损、错断等。

5.2.32  排水系统检测包括以下内容：

1 截、排水沟与支护结构的位置关系应采用钢尺、全站仪等设备进行测量；

2  截、排水沟的断面尺寸、沟底排水坡度应进行检测，每20m不应少于3个测点；

3  排水孔的横向和竖向间距、数量、孔径、排水坡度及排水管反滤层应进行全数检查，且宜将排水孔检查结果用图标识。每20m或每一个变形缝段抽检数量应不少于一个测区，并作好相应的检测记录。

5.3  结构构件、子单元、鉴定单元鉴定评级标准

5.3.1  既有边坡工程鉴定的构件、子单元和鉴定单元的安全性鉴定评级标准应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1  安全性鉴定评级标准及处理要求

| 鉴定对象 |  | 等级 | 分 级 标 准 |  | 处理要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件 |  | au | 构件承载能力不低于设计要求的100%，符合国家现行标准的安全性要求 |  | 不必采取措施 |  |
|  |  | bu | 构件承载能力不低于设计要求的95%，基本符合国家现行标准的安全性要求 |  | 可不采取措施 |  |
|  | cu | 构件承载能力不低于设计要求的90%，不符合国家现行标准的安全性要求，影响安全 | 应采取措施 |  |
|  | du | 构件承载能力低于设计要求的90%，严重不符合国家现行标准的安全性要求，已严重影响安全 | 必须及时或立即采取措施 |  |
| 子单元 | Au | 符合国家现行标准的安全性要求 | 可能有个别次要构件宜采取适当措施 |  |
|  | Bu | 无du级构件且cu级构件不超过20%，无影响承载功能的变形，整体符合国家现行标准的安全性要求 | 可能有极少数构件应采取措施 |  |
|  | Cu | du级构件不超过构件总数的10%，且du级构件不危及支护结构整体安全性，局部存在略有影响承载功能的变形，不符合国家现行标准的安全性要求。 | 可能有极少数构件必须立即采取措施 |  |
|  | Du | du级构件超过构件总数的10%或du级构件危及支护结构整体安全性，有影响承载功能的变形，严重不符合国家现行标准的安全性要求。 | 必须立即采取 措施 |  |
| 鉴定单元 | Asu | 符合国家现行标准的安全性要求。 | 可能有个别次要构件宜采取适当措施 |  |
|  | Bsu | 符合国家现行标准的安全性要求，无影响整体安全的构件 | 可能有极少数构件应采取措施 |  |
|  | Csu | 不符合国家现行标准的安全性要求，影响整体安全，应采取措施。 | 可能有极少数构件必须立即采取措施 |  |
|  | Dsu | 严重不符合国家现行标准的安全性要求，严重影响整体安全。 | 必须立即采取措施 |  |

5.3.2  构件、子单元和鉴定单元的使用性鉴定评级标准应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2  使用性鉴定评级标准及处理要求

| 鉴定对象 | 等级 | 分 级 标 准 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件 | as | 符合国家现行标准的正常使用要求，能正常使用 | 不必采取措施 |
|  | bs | 符合国家现行标准的正常使用要求，但构件可能有不影响正常使用的裂缝或其他缺欠 | 可不采取措施 |
|  | cs | 不符合国家现行标准的正常使用要求影响正常使用 | 应采取措施 |
| 子单元 | As | 变形符合国家现行标准的正常使用要求 | 可能有个别次要构件宜采取适当措施 |
|  | Bs | 变形符合国家现行标准的正常使用要求，bs级构件不超过构件总数的20%,且不含cs级构件，不影响整体正常使用 | 可能有极少数构件应采取措施 |
|  | Cs | 不符合国家现行标准的正常使用要求影响整体正常使用 | 应采取措施 |
| 鉴定单元 | Ass | 变形符合国家现行标准的正常使用要求 | 可能有个别次要构件宜采取适当措施 |
|  | Bss | 变形符合国家现行标准的正常使用要求，有Bs级子单元，无Cs级子单元，不影响整体结构的正常使用 | 可能有极少数构件应采取措施 |
|  | Css | 变形不符合国家现行标准的正常使用要求，影响整体结构正常使用 | 应采取措施 |

5.4  结构构件的鉴定与评级

5.4.1  既有边坡工程单个构件的划分，应符合下列要求：

1  支护结构

1）挡土墙结构：两个变形缝所分割的挡墙段为一个构件；

2）锚喷结构；两个变形缝所分割的锚喷结构体为一个构件；

3）土钉墙结构：两个变形缝所分割的土钉墙结构体为一个构件；

4）锚杆挡墙或格构锚杆：一根锚杆为一个构件；

5）悬臂桩：一根桩为一个构件；

6）桩锚结构：一根桩和对应的锚杆（索）为一个构件。

2  支护结构的地基基础：

1）独立基础：一个基础为一个构件；

2）条形基础：两个变形缝所分割的区段为一个构件；

3）单桩：一根桩为一个构件；

4）群桩：两个变形缝所分割的承台或独立的承台及其所含的基桩为一个构件；

5）地梁：两个变形缝所分割的区段为一个构件。

5.4.2  结构构件的安全性等级评定应通过承载力项目的校核和连接构造项目的分析确定，评级标准应符合本标准表5.3.1的规定。

5.4.3  构件的安全性等级评定应符合下列要求：

1  当构件的状态或条件符合下列条件时，可直接评定其安全等级：

1）已确定构件处于危险状态时，构件的安全性等级直接评定为du级；

2）已确定构件符合本标准5.4.5条的规定时，按5.4.5条评定；

5.4.4  当出现下列情况之一时，即应判定该构件为du级：

1  当桩出现剪断、外倾、桩间土外涌、嵌固段明显不足时；

2  挡墙出现外倾、鼓突、贯穿裂缝、错动、大面积脱空及墙底承载力严重不足等现象时；

3  当锚杆（索）出现明显松动、大量涌沙、锈蚀严重、锚索断丝等现象时；

4  当混凝土有裂缝、主筋锈蚀严重时。

5  当构件的变形过大、裂缝过宽、腐蚀以及缺陷和损伤严重时。

5.4.5 当同时符合下列条件时，构件的安全性等级可根据下列情况评定为au级或bu级：

1  经详细检查未发现有明显的变形、缺陷、损伤、腐蚀或其他累计损伤；

2  构件受力明确、构造合理，在传力方面不存在影响其承载能力的缺陷，无脆性破坏倾向；

3  经长时间使用，构件对曾出现的最不利作用和环境影响仍具有良好性能；

4  在后续工作年限内，构件上的作用和环境条件与过去相比不会劣化；

5  在目标使用年限内仍具有足够的耐久性。

5.4.6  锚杆（索）安全性鉴定等级评定宜按下列要求进行：

1  调查锚杆（索）已有技术资料，根据已有技术资料对锚头、锚杆（索）杆体、锚固段承载力进行验算；

2  锚杆（索）现场检测可抽样检测，检测项目及抽样数量宜符合下列规定：

1）对锚杆（索）外锚头锚固端质量进行全数检查。对发现有质量缺陷的外锚头进行全数检测；对未发现有质量缺陷的外锚头抽其总数的5%，且不应少于3个进行检测，并对外锚头锚固性能进行评价；

2）有条件时，对锚杆（索）杆体施工质量进行检测；

3）采取有效安全措施或预加固措施后，抽取锚杆（索）总数的5%，且每种类型锚杆（索）不应少于3根，进行锚杆（索）抗拔试验，检验其抗拔承载力。

5.4.7  对采用土钉墙、锚喷的既有边坡工程，检测数量按照每100m2不少于三个点，一个检测子单元不少于三个点的要求进行。

5.4.8  构件的构造和连接项目包括构造、预埋件、连接节点的焊接或锚（螺）栓连接等，应根据其对构件安全性的影响按下列规定评定构件的安全等级：

1  构件构造合理性满足国家现行相关标准要求时评定为au级；构件的构造基本满足国家现行相关标准要求时评定为bu级；构件构造不满足国家现行相关标准要求时评定为cu级；构件构造完全不满足国家现行相关标准要求时评定为du级。

2  预埋件构造及连接合理、受力可靠，经检查无变形、位移或损伤等异常现象时，满足国家现行相关标准要求时评定为au级；预埋件构造及连接基本合理，经检查无变形、位移或损伤等异常现象时评定为bu级；预埋件构造及连接基本合理，经检查其变形、位移或损伤等异常现象不影响其使用时评定为cu级；预埋件构造及连接基本合理但经检查有明显变形、位移或损伤等异常现象、或构造及连接不合理时评定为du级。

3  构件连接节点的焊接或机械连接连接方式正确，符合国家现行相关标准规定时评定为au级；构件连接节点的焊接或机械连接连接方式正确，虽有局部表面缺陷但工作正常时评定为bu级；构件连接节点的焊接或机械连接连接方式基本正确，或有局部表面缺陷但工作正常时评定为cu级；构件连接节点的焊接或机械连接连接方式正确或基本正确，但有局部拉脱、剪断或滑移，或构件连接节点的焊接或机械连接连接方式不正确时评定为du级。

4  应取本条第1、2、3款中最低等级作为构造和连接项目的评定等级。

5.4.9  构件的使用性等级评定应通过裂缝、变形、缺陷和损伤、腐蚀等项目对构件正常使用的影响分析确定。评级标准应符合本标准表5.3.2的规定。

5.4.10  锚杆（索）的耐久性应根据锚杆（索）修建年代、材料选择、防腐措施、环境类别和作用等级，必要时可局部开挖探坑检测锚杆（索）腐蚀情况，按国家现行有关标准评估其耐久年限。

5.4.11  混凝土构件的耐久年限可按现行国家标准GB 50144进行评估。

5.4.12  重力式挡墙中砌体材料的耐久性年限按GB/T 2542进行评估。

5.5  子单元的安全性、使用性鉴定评级

5.5.1  子单元的安全性应按支护结构的整体性、承载功能和变形二个项目进行评级，评级应符合下列规定：

1  支护结构整体性评定等级应符合表5.5.1-1规定；

表5.5.1-1  支护结构整体性评定等级

| 评定等级 | Au或Bu | Cu或Du |
| --- | --- | --- |
| 支护结构布置和构造 | 支护结构布置合理，形成完整的体系；传力路径明确或基本明确；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等符合或基本符合国家现行标准的规定，满足安全性要求或不影响安全 | 支护结构布置不合理，基本上未形成或未形成完整的体系；传力路径不明确或不当；结构形式和构件选型、整体性构造和连接等不符合或严重不符合国家现行标准的规定，影响安全或严重影响安全 |

2  按承载功能和变形评定支护结构的等级应符合表5.5.1-2的规定：

表5.5.1-2  支护结构承载功能和变形评定等级

| 评定等级 | Au | Bu | Cu | Du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支护结构承载功能和变形 | 构件集中，不含cu级和du级构件，bu级构件不超过30%，无影响承载功能的变形 | 构件集中，不含du级构件，cu级构件不超过20%，无影响承载功能的变形 | 构件集中，du级构件不超过构件总数的10%，且du级构件不危及支护结构整体安全性，局部略有影响承载功能的变形 | 构件集中，du级构件超过构件总数的10%或du级构件危及支护结构整体安全性，有影响承载功能的变形 |

3  支护结构应按本条第1、2款的较低评定等级作为支护结构的评级结果。

5.5.2  支护结构地基基础的安全性评级应符合本标准附录D的规定。

5.5.3  附属工程的安全性应对排水工程或系统的排水功能进行评定。当排水工程或系统失效，严重影响边坡工程排水功能时，应根据其影响地基基础、支护结构承载功能和变形的程度及同类工程经验类比，直接评定为Cu或Du级；其他情况可评定Au或Bu级。

5.5.4  子单元正常使用性评定应符合下列规定：

1  As级：子单元所含构件无变形，或已有变形满足国家现行规范标准规定，无cs级构件，bs级的构件数量较少，使用状况良好；

2  Bs级：子单元所含构件已有变形、裂缝最大值基本满足国家现行标准规定，cs级构件不超过构件总数的20%；

3  Cs级：子单元所含构件已有较大变形、裂缝最大值不满足国家现行规范标准规定，且cs级构件超过构件总数的20%。

5.6  鉴定单元安全性和使用性鉴定评级

5.6.1  鉴定单元的安全性评级分为支护结构安全性评级和鉴定单元安全性评级。

5.6.2  鉴定单元安全性鉴定评级应符合下列要求：

1  支护结构构件、地基基础和附属工程安全性评级已经完成；

2  安全性评级应以鉴定单元作为评定对象。

5.6.3  已经出现失稳或其它重大安全事故迹象的鉴定单元，应直接评定为Dsu级。

5.6.4  支护结构按抗滑稳定性和抗倾覆稳定性进行鉴定评级时，应符合下列要求 ：

1  以抗滑稳定性和抗倾覆稳定性的最低鉴定等级作为鉴定单元的安全性等级；

2  支护结构无变形、倾覆迹象，结合当地工程经验，可直接将其抗滑稳定性和抗倾覆稳定性评定为Asu级或Bsu级；

3  支护结构有变形、倾覆迹象，应按实际检测数据验算评定支护结构抗滑和抗倾覆稳定性，其评定等级应符合表5.6.4-1和表5.6.4-2的规定。

表5.6.4-1  一、二级边坡工程支护结构抗滑、

抗倾覆稳定性评级表

| 稳定性系数 | ≥1.00Fs或Ft | ≥0.95Fs或Ft | ≥0.90Fs或Ft | <0.90Fs或Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定等级 | Asu | Bsu | Csu | Dsu |

注：Fs、Ft为抗滑或抗倾覆稳定安全系数。

表5.6.4-2  三级边坡工程支护结构抗滑、抗倾覆稳定性评级表

| 稳定性系数 | ≥1.00Fs或Ft | ≥0.93Fs或Ft | ≥0.87Fs或Ft | <0.87Fs或Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定等级 | Asu | Bsu | Csu | Dsu |

注：Fs、Ft为抗滑或抗倾覆稳定安全系数。

5.6.5  应根据鉴定单元整体变形迹象、变形大小、稳定性验算结果评定鉴定单元安全性，鉴定单元安全性评级应符合下列要求：

1  当鉴定单元及其影响范围内的岩土体、建筑物无较大变形、且无裂缝等异常现象时，将其稳定性评定为Asu级或Bsu级；

2  当鉴定单元及其影响范围内的岩土体、建筑物有较大变形、有裂缝等异常现象，但无破坏迹象时，其稳定性评定等级应符合表5.6.5的规定。

表5.6.5  鉴定单元稳定性评级表

| 稳定性系数 | ≥1.00Fst | ≥0.96Fst | ≥0.93Fst | <0.93Fst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评定等级 | Asu | Bsu | Csu | Dsu |

注：Fst为对应鉴定单元整体稳定安全系数；

5.6.6  鉴定单元安全性的鉴定评级应符合下列要求：

1  支护结构的稳定性评级为Csu、Dsu时，直接判定为不安全工程。

2  当附属工程出现以下情况时，按照下列要求判定：

1）附属工程安全性评定为Bu级及以上时，应以地基基础、支护结构和鉴定单元稳定性评级中的最低评定等级，作为鉴定单元的安全性等级；

2）当附属工程安全性等级为Cu级，地基基础、支护结构和鉴定单元稳定性评级不低于Bu级时，鉴定单元安全性评级应为Bsu级；

3）当附属工程安全性等级为Du级，地基基础、支护结构和鉴定单元稳定性评级不低于Cu级时，鉴定单元安全性评级应为Csu级；

3  其他情况应以地基基础、支护结构和鉴定单元安全性评级中的最低评定等级，作为鉴定单元安全性评定等级。

5.6.7  鉴定单元使用性评定应符合下列要求：

1  Ass级：Bs级子单元不应超过子单元总数的1/3；

2  Bss级：无Cs级子单元；

3  Css级：有Cs级子单元。

6  既有边坡工程加固方案选型

6.1  一 般 规 定

6.1.1  既有边坡工程加固设计前应结合边坡场地的岩土工程特点、支护形式、安全等级及变形情况进行综合分析，以确定既有设计方案的合理性。

6.1.2  既有边坡加固方案宜优先采用有利于与原支护结构协同工作、主动受力，并对边坡工程稳定性和支护结构安全性扰动小的支护结构形式。

6.1.3  既有边坡工程加固方案的选择应考虑下列因素：

1  原支护结构损伤、破坏的主要原因；

2  原支护结构的破坏模式和支护结构及构件的开裂变形情况；

3  周边环境及地质情况；

4  新增支护结构与原支护结构受力关系的合理性及加固有效性；

5  施工方案的可行性。

6.2  方 案 确 定

6.2.1  根据既有边坡工程的破坏模式、原因、施工可行性等因素，加固方案可采用一种或多种加固方法组合。采用组合方法加固时，应使组合支护结构构件的受力、变形相互协调。

6.2.2  常见的既有边坡加固方法包括格构锚杆（索）、悬臂桩、双排桩、桩锚结构、复合支护等，具体见表6.2.2。

表6.2.2  既有边坡工程常见支护结构形式

| 支挡结构 | 边坡场地环境条件 | 工程安全等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 格构锚索（杆） |  | 一、二级 | 对变形有较高要求的既有边坡，宜采用预应力锚杆 |
| 悬臂桩 | 场地狭窄，坡顶有建（构）筑物需要保护 | 一、二级 |  |
| 双排桩 | 场地狭窄，坡顶有建（构）筑物需要保护且无外拉条件 | 一、二级 | 环境条件要求较高时 |
| 桩锚结构 | 场地狭窄，坡顶有建（构）筑物需要保护 | 一级 | 既有边坡变形及环境条件要求较高时。 |
| 复合支护 | 既有边坡较高时采用 | 一、二级 | 如上部土钉墙下部桩锚板结构；桩基托梁挡墙等 |
| 其他防治 工程 | 起辅助作用 | 三级 | 多与上述支挡结构结合实施 |

6.2.3  紧邻建（构）筑物的既有边坡支护形式的选择不应损坏已有建（构）筑物的地基基础结构。应优先考虑采用悬臂桩、双排桩等支护形式。

1  当既有边坡破坏时可能的滑面埋藏较深、滑体厚度较大、剩余下滑力较大时应优先选用双排桩，当桩顶变形较大时可选用桩锚结构；

2  当既有边坡破坏时可能的滑面埋藏浅、滑体厚度不超过10.0m，对桩顶位移要求不高时可选用悬臂桩支护结构；

3  对有外倾结构面的既有边坡或既有特殊土边坡，宜采用刚度较大的支护结构。

6.2.4  下列情况宜优先采用预应力锚杆加固法：

1  已发生较大变形和开裂的既有边坡工程；

2  对变形控制有较高要求的既有边坡工程；

3 采用其他加固方法可能造成施工期边坡稳定性降低的既有边坡工程；

4  既有土质边坡工程。

6.2.5  当采用本章所述的加固方法时可与以下的辅助工程措施结合使用：

1  坡脚有反压条件或应急时，可采用堆载反压；

2 坡顶有较高的斜坡且有削方条件时，可采用削方减载；

3 既有边坡工程排水系统功能失效时，应采用截排水工程。

6.2.6  当既有边坡前缘需进一步切坡开挖时，应采用超前加固设计。

7  既有边坡工程设计计算

7.1  一 般 规 定

7.1.1  既有边坡加固工程的设计计算应符合下列要求：

1  既有边坡工程无支护结构或支护结构失效、地基失稳或边坡工程整体失稳，采用格构锚杆（索）加固法、支护桩加固法等方法加固时，新增支护结构和构件承担的岩土侧压力应根据边坡加固工程勘察资料提供的岩土参数，按照GB 50330的有关规定进行计算；

2  既有边坡工程加固可采用新增支护结构和原有支护结构相互独立的受力体系，或新增结构与原有支护结构共同受力的组合受力体系。采用新增支护结构或构件与原支护结构或构件形成组合支护结构加固边坡时，新增支护结构或构件抗力应按本标准第7.1.2条确定，原支护结构或构件的有效抗力应按本标准第7.1.3和第7.1.4条确定。

7.1.2  采用格构锚杆（索）加固法、支护桩加固时，新增支护结构或构件与原支护结构形成组合支护结构共同工作，组合支护结构抗力计算应符合下列要求：

1  应根据既有边坡加固工程鉴定结论、使用要求、加固措施等，确定计算单元中新增支护结构或构件的抗力和原支护结构或构件的有效抗力；

2  组合支护结构抗力计算简图，应符合其实际受力和构造；

3  计算单元中的组合支护结构或构件应满足下式要求：

(7.1.2)

式中：RN——新增支护结构或构件的抗力；

ζL——新增支护结构或构件的抗力发挥系数，按本标准第7.2节的有关规定确定；

R0——原支护结构或构件的有效抗力，按本标准第7.1.3和第7.1.4条确定；

K——安全系数，根据不同支护结构类型的不同计算模式按GB50330的相关规定确定；

S——支护结构或构件上的外部作用，根据边坡工程破坏模式按GB50330相关规定确定。

7.1.3  既有边坡工程加固设计时，原支护结构或构件的有效抗力可根据原支护结构构件的几何尺寸和材料性能按GB50330和GB50010的相关规定计算确定。原支护结构构件的几何尺寸和材料强度宜按下列要求执行：

1  对鉴定等级为au级的构件，其几何尺寸、材料性能可按原设计文件取值；

2  对鉴定等级为bu、cu、du级的构件，其几何尺寸、材料性能应根据鉴定结果取值；

3  当现场检测数据符合原设计值时，可采用原设计标准值；

4  当现场检测数据与原设计值有较大差异时，应结合构件工作现状，分析检测参数的合理性后使用。

7.1.4  既有边坡工程加固设计时，下列情况不应考虑原支护结构或构件的有效抗力：

1  支护结构基础位于潜在滑面之上，边坡工程整体失稳时；

2  锚杆锚固段位于非稳定地层中时；

3  支护结构或构件通过加固处理后，除结构自身重力作用外，难以有效恢复的抗力；

4  鉴定结果认定支护结构或构件已经失效时。

7.1.5  既有边坡工程加固后改变传力路径或使支护结构重量增大时，应对相关支护结构、构件及地基基础进行必要的验算。

7.1.6  加固后的支护结构上岩土侧压力分布应根据加固方法、原边坡岩土侧压力分布图形、新增支护结构刚度及作用位置、施工方法等因素确定，可简化为三角形、梯形或矩形。

7.1.7  既有边坡加固工程的稳定性分析评价应在充分查明工程地质条件的基础上，根据既有边坡岩土类型、可能破坏模式和既有支护结构等进行稳定性评价。

7.1.8  悬臂桩、双排桩、多排微型桩等嵌固深度的计算，应根据地基的横向容许承载力确定。 按“k法”或“m法”计算悬壁桩各段内力和位移。

7.1.9  桩锚计算时宜将桩、锚固段岩土体及锚杆（索）视为一整体，锚杆（索）视为弹性支座，桩简化为受横向变形约束的弹性地基梁，根据位移变形协调原理，按“k法”或“m法”计算锚杆（索）拉力及桩各段内力和位移。进行桩锚结构中的锚杆（索）设计时，锚杆（索）承担桩上受力宜为20%~35%，最大不宜超过50%。

7.1.10  当原支护结构对边坡稳定性起有利作用时，边坡工程稳定性验算应考虑其有效抗力。原支护结构的有效抗力应根据边坡工程破坏模式、变形、破坏情况和地区工程经验确定。

7.1.11  采用不同支挡结构形式进行设计计算时，应先分别进行各级边坡的计算，在进行下部结构计算时可将上部结构等效为超载作用在下部支护结构进行整个边坡计算。

7.1.12 本章中各类加固方法的设计及构造要求除应符合本章规定外，尚应符合GB50330的规定。

7.2  设 计 要 求

7.2.1  对既有重力式挡墙及悬臂式、扶壁式挡墙的整体稳定性、抗滑移、抗倾覆或墙身强度不满足设计要求时，可采用下列一种或多种加固方法：

1  坡体为锚固性能较好的岩土层时，可优先采用格构锚杆（索）加固法；

2   挡墙地基承载力较低或基础沉降变形较大时，可采用支护桩、注浆加固或其他联合加固方法。

7.2.2  采用格构锚杆（索）加固时，应符合下列要求：

1  既有岩质边坡的重力式挡墙无明显变形时，可采用非预应力锚杆加固；既有土质边坡的重力式挡墙或挡墙变形较大或需要严格控制变形以及需要增加较大外加抗力时，可采用预应力锚杆（索）加固；

2  当既有重力式挡墙无水平锚固条件时，可采用竖向预应力锚杆或多排微型桩加固；锚固点处应增设纵向的现浇钢筋混凝土梁，梁的截面及配筋应满足外锚头的传力、构造和整体受力要求。

7.2.3  采用悬臂桩加固法时应符合下列要求：

1  悬臂桩的截面、嵌固深度及高度应按计算确定；

2 悬臂桩宜紧贴既有重力式挡墙面现浇混凝土，或采用与挡墙面之间增设混凝土传力构件。

7.2.4  当既有扶壁式挡墙工程采用锚固加固时，锚杆（索）宜设于扶壁的两侧，也可设于扶壁间的立板中部。

7.2.5  采用锚杆（索）加固时，根据边坡工程的支护形式和鉴定单元安全性等级，新增锚杆及传力结构的抗力发挥系数ζL宜按表7.2.5采用。

表7.2.5  新增锚杆及传力结构的抗力发挥系数ζL

| 边坡支 护形式 | 鉴定单元的 安全性等级 | 非预应力锚固 加固法 | 预应力锚固 加固法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重力式挡墙 | Bsu | 0.80 | 1.00 |
|  | Csu | 0.75 | 0.95 |
|  | Dsu | 0.70 | 0.90 |
| 悬臂式、扶壁式挡墙 | Bsu | 0.85 | 1.00 |
|  | Csu | 0.80 | 0.95 |
|  | Dsu | 0.75 | 0.90 |
| 格构锚索 (杆) | Csu | 0.70 | 0.95 |
|  | Dsu | 0.65 | 0.90 |
| 锚喷 | Csu | 0.90 | 1.00 |
|  | Dsu | 0.85 | 0.95 |
| 悬臂桩 | Bsu | 0.85 | 1.00 |
|  | Csu | 0.80 | 0.95 |
|  | Dsu | 0.75 | 0.90 |

注：1 锚固段为土层时，抗力发挥系数宜比表中数值降低0.05；

2 考虑新增传力结构构件重力作用时，抗力发挥系数取1.00。

7.2.6  采用悬臂桩、双排桩等加固重力式挡墙时，根据边坡工程的支护形式和鉴定单元安全性等级，新增悬臂桩及传力结构的抗力发挥系数ζi宜按表7.2.6采用。

表7.2.6  新增悬臂桩及传力结构的抗力发挥系数ζi

| 边坡支护形式 | 鉴定单元的安全性等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bsu | Csu | Dsu |
| 重力式挡墙 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
| 悬臂桩 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |

注：1 悬臂桩与预应力锚锁（杆）组合加固时，抗力发挥系数按本标准表7.2.5采用；

2  悬臂桩埋入段为土层时，抗力发挥系数宜比表中数值降低0.05；

3  考虑新增悬臂桩及传力结构构件重力作用时，抗力发挥系数取1.00。

7.2.7  桩底支承类型结合地层情况和桩底嵌固深度可采用自由端、铰支端或固定端。

7.2.8  悬臂桩锚固深度的计算，应根据地基的横向承载力特征值确定，当桩的位移需要控制时，应考虑最大位移不超过容许值。

1  地层为岩层时，桩的最大横向压应力应小于或等于地基的横向承载力特征值。地基的横向承载力特征值与岩石单轴抗压极限强度的对应关系参见E.1。地基的横向承载力特征值可按式（7.2.8-1）计算：

（7.2.8-1）

式中：[σH]——地基的横向承载力特征值（kPa）；

KH——水平方向的换算系数，根据岩石的完整程度、层理或片理产状、层间的胶结物与胶结程度、节理裂隙的密度和充填情况确定，可采用0.5~1.0；

η——折减系数，根据岩层的裂隙、风化及软化程度，可采用0.3~0.45；

R——岩石天然单轴抗压极限强度（kPa）。

2  当地层为土层或风化成土、砂砾状岩层时，滑面以下深度为h2/3和h2(滑面以下桩长）处的横向压应力应小于或等于地基的横向承载力特征值，其计算应符合以下规定：

1）当地面无横坡或横坡较小时，地基y点的横向承载力特征值可按式（7.2.8-2）计算：

（7.2.8-2）

式中：[σH]——地基的横向承载力特征值（kPa）；

φ——滑面以下土体的内摩擦角（°）；

γ1——滑面以上土体的重度（kN/m3）；

h1——设桩处滑面至地面的距离（m）；

γ2——滑面以下土体的重度（kN/m3）；

y——滑面至嵌固段上计算点的距离（m）；

c——滑面以下土体的黏聚力（kPa）。

2）当地面横坡i较大且i<φ0时，地基y点的横向承载力特征值可按式（7.2.8-3）计算：

（7.2.8-3）

式中：[σH]——地基的横向承载力特征值（kPa）；

i——地面横向坡度（°）；

φ0——滑面以下土体的综合内摩擦角（°）；

7.2.9  悬臂桩的变形系数应符合下列规定：

1  当嵌固段地基系数为常数K时，桩的变形系数可按式（7.2.9-1）计算：

（7.2.9-1）

式中：β——桩的变形系数（m-1）

K——地基系数（kPa/m），参见附录E.2；

Bp——桩的计算宽度（m），即：Bp=b+1；

E——桩的钢筋混凝土弹性模量（kPa），E=0.85Ec；

I——桩的截面惯性矩（m4）；

b——矩形桩的设计宽度（m）；

Ec——混凝土弹性模量（kPa）。

2  当嵌固段地基系数为三角形分布时，桩的变形系数可按式（7.2.9-2）计算：

（7.2.9-2）

式中：α——桩的变形系数（m-1）；

m——随深度增加的土质地基系数（kPa/m2），参见附录E.3；

式中其他符号意义同式（7.2.9-1）。

3  嵌固段地基系数为梯形分布时，可将桩分成若干小段，每小段内采用常数分布近似计算。

7.2.10  桩板墙与锚杆（索）结合组成桩锚板支护结构。适合更高的既有边坡或对变形要求较高的既有边坡支护，桩锚板支护结构高度一般不宜大于20m。

7.2.11  桩锚结构可采用单点锚固或多点锚固的结构形式，当其高度较大、既有边坡推力较大时宜采用预应力锚索。

7.2.12  安全等级为一级的既有边坡的桩顶水平位移不宜大于50mm或0.3H%，嵌固段在地面处的水平位移不宜大于10mm。

7.2.13  邻近既有边坡侧壁的既有建筑为复合地基时，土压力的计算宜符合下列规定：

1  对刚性桩复合地基，作用于既有建筑基底土体的超载值q1可按基底天然地基承载力特征值的1.2倍取用；当桩端位于坡底底面以下时，可不考虑桩端平面处的超载值(图7.2.13a)；

(a) 桩底位于坡底以下

(b) 桩底位于坡底以上

图7.2.13  邻近既有建筑刚性桩复合地基时土压力的计算

1—既有建筑；2—褥垫层；3—刚性桩

当桩端位于坡底以上时，桩端平面位置处的超载值q2可按应力扩散法计算得到的附加应力值取用，复合土层设计参数宜按天然地基取用(图7.2.13b)。

2  对水泥土桩、灰土桩复合地基或散体材料桩复合地基，可将基底附加应力作为超载值取用，复合土层土体强度指标应按复合土层计算。

7.2.14  对水泥土桩、灰土桩与碎石桩、砂桩复合地基，复合土层的土体强度指标φsp、csp的计算宜符合下列规定：

1  内摩擦角宜采用下式估算：

(7.2.14-1)

(7.2.14-2)

2  碎石桩、砂桩复合地基黏聚力强度指标可按下式计算：

(7.2.14-3)

3  水泥土搅拌桩、灰土桩、高压旋喷桩、夯实水泥土桩复合地基黏聚力强度指标宜按下式计算：

(7.2.14-4)

式中：φp、φs——分别为桩体材料和土的内摩擦角(°)；

cp、cs——分别为桩体材料和土黏聚力(kPa)；

m——面积置换率；

n——复合地基桩土应力比。

7.2.15  邻近边坡侧壁的既有建筑为桩基础时，土压力的计算宜符合下列规定：

1  作用于既有建筑基底的超载值q1可按基底天然地基承载力特征值的10%～20%取用(图7.2.15a)；

2  桩端位于坡底深度以上时，作用于桩底平面位置处的超载值q2可按应力扩散法计算得到的附加应力值取用(图7.2.15b)；

3  桩间土抗剪强度指标可按天然地基取用。

(a)桩底位于坡底以下

(b) 桩底位于坡底以上

图7.2.15  邻近既有建筑桩基础时土压力的计算

1—既有建筑；2—基桩

7.2.16  既有边坡加固设计文件应包括以下内容：

1  既有边坡的设计、运行监测情况；

2  现场调查发现的主要问题；

3  鉴定报告主要结论概述；

4  本次设计的具体内容，根据设计内容逐项描述。

7.2.17  结构设计除应满足本标准的要求外，还应满足GB 50007和GB 50010的规定。

7.3  锚  杆（索）

7.3.1  锚杆（索）加固适用于有锚固条件的既有边坡整体稳定和支护结构抗滑移、抗倾覆、支护结构及构件承载力等不满足要求时的既有边坡加固。

7.3.2  下列情况的既有边坡加固宜优先采用格构锚杆（索）：

1  高大的岩质边坡或锚固段土质能满足锚固要求的土质边坡；

2  既有锚杆（索）、挡墙支护的边坡工程；

3  变形控制要求较高的既有边坡工程；

4 无放坡条件或因施工扰动使边坡稳定性降低较大的既有边坡工程。

7.3.3  下列情况的既有边坡工程不应首先采用锚杆（索）加固法：

1  软弱土层、新近或欠压密填土的既有边坡工程；

2 岩土体对钢筋和水泥有强烈腐蚀作用的既有边坡工程。

7.3.4  对坡度较陡、土质较厚边坡或滑面埋藏较深、滑体较厚的滑坡，应采用钢筋混凝土格构+锚杆（索）进行支护，锚杆（索）应穿过已有滑裂面或潜在滑裂面以外一定深度。

7.3.5  当进行多级格构锚索加固时，应逐层开挖及时加固、应在上级格构锚索强度满足要求时才能进行下一级开挖。

7.3.6  当坡体松散、坡度较大，设计格构锚索（杆）时应考虑预加固措施，并应明确对施工工序的要求。

7.3.7  锚杆（索）的类型可分为非预应力锚杆（索）和预应力锚杆（索）。非预应力锚杆（索）适用于中浅层岩土体边坡的支护。

7.3.8   锚杆（索）设计应符合下列要求：

1  新增锚杆（索）的承载力、数量及间距应根据边坡整体稳定性、支护结构抗滑移、抗倾覆稳定性、支护结构及构件的强度等计算确定。

2  对锚杆（索）轴向拉力的计算尚应满足传力结构强度和地基承载要求。必要时坡底宜设置基础梁并与格构有效连接。

3  锚杆（索）的布设位置及方位应根据边坡潜在的破坏模式、支护结构抗滑移、抗倾覆和构件强度等要求确定；

4  新增锚杆（索）与原支护结构中的锚杆间距不宜小于1m且应将锚固段错开布置，或改变锚杆的倾角或水平方向角。

5  锁定值的确定：对地层及对锚固结构位移控制要求较高的工程，预应力锚杆的锁定值不应大于锚杆轴向拉力标准值0.90倍；对允许地层及对锚固结构产生一定变形的既有边坡工程，预应力锚杆的锁定值宜为锚杆轴向拉力标准值的0.6倍~0.75倍。预应力锚杆的张拉值宜取锁定值的1.05倍~1.10倍。

7.3.9   锚杆（索）的结构构造应符合下列要求：

1  土层锚杆（索）钻孔直径不宜小于100mm，岩层锚杆（索）钻孔直径不宜小于80mm。筋材保护层厚度不应小于25mm。

2  锚杆（索）的倾角宜采用10°～30°，并应避免对相邻构筑物产生不利影响。

3  锚杆（索）间距土层不宜小于1.5m，岩层不宜小于2.0m，上覆土层厚度不小于4.0 m。

7.3.10  锚杆总长度应为锚固段、自由段和外锚头的长度之和，并应符合下列要求：

1  锚杆（索）自由段长度应为外锚头到潜在滑裂面的长度；预应力锚杆自由段长度应不小于5.0m，具体锚固长度应通过计算确定。

2  锚杆（索）原材料性能应符合国家现行标准的有关规定，并应满足设计要求，方便施工，且材料之间不应产生不良化学反应。

7.3.11  当边坡表面岩土体易风化、剥落或有浅层崩滑、蠕滑等现象，宜采用格构梁防护。

7.3.12  预应力锚杆传力结构应符合下列要求：

1  预应力锚杆传力结构应有足够的强度、刚度、韧性和耐久性。

2  强风化或软弱破碎岩质边坡和土质边坡宜采用框架格构型钢筋混凝土传力结构。

3  对Ⅰ、Ⅱ类及完整性好的Ⅲ类岩质边坡，宜采用墩座或地梁型钢筋混凝土传力结构。

4  传力结构与坡面的结合部位应做好防排水设计及防腐措施。

7.3.13  原有锚索（杆）外锚头出现锈蚀或保护层开裂时，应按国家现行标准的有关规定进行修复。锚索（杆）防腐和其他应符合GB50330的有关规定。

7.4  悬 臂 桩

7.4.1  悬臂桩适用于加固重力式挡墙、格构锚杆、锚杆挡墙等支护结构。

7.4.2  桩悬臂高度一般不宜超过15m。悬臂桩后填土边坡墙高不宜大于5m，采用悬臂桩支护时其桩顶水平位移为悬臂段长度的1/100，且不宜大于100mm；安全等级为一级的既有边坡的桩顶水平位移不宜大于50mm，嵌固段在地面处的水平位移不宜大于10mm。

7.4.3  当悬臂桩较长，计算的桩顶位移较大时，应采用与其他加固方法结合的方法。

7.4.4   核算悬臂桩上方的边坡体是否会越过桩顶滑出。

7.4.5  采用悬臂桩加固时，应符合下列要求：

1  悬臂桩的横断面形状可采用圆形或矩形。当采用圆形截面时，桩径一般为0.8~2.0m；当采用矩形截面时，其短边与边坡坡向垂直，矩形断面的短边边长可为1.5~3m。

2  悬臂桩的布置间距应根据边坡地质条件，桩的结构组成、受力大小等因素确定，桩间距一般为2.4~5.0m，且宜大于桩的横截面短边或直径的2.5倍。

3 嵌固段长度应根据岩土强度与变形特征分析确定。支护桩嵌入稳定岩土层深度，一般为桩长的1/3~2/5，在岩质地基中嵌固深度宜为1/4桩长且不小于1倍桩径。

4  悬臂桩的混凝土强度等级不应低于C30，安全等级为一级的既有边坡工程桩身混凝土强度等级不应低于C35。受力筋的保护层厚度不应小于50mm。

7.4.6  应在新增悬臂桩、原桩板墙的桩顶设置可靠的连接构件；

7.4.7  对腐蚀性环境条件下的支护桩，应控制混凝土裂缝宽度，并采用防腐措施。

7.5  双 排 桩

7.5.1  当采用悬臂桩加固计算的变形较大时可采用双排桩或其他结构形式。

7.5.2  双排桩通过钢筋混凝土灌注桩、压顶梁和联系梁形成空间门架式支护结构体系，其构造要求如下：

1  双排桩支护结构中前、后排桩的桩径不宜小于600mm。

2  双排桩前、后排桩的排距（桩中心线距离）不应大于6d，且不宜小于3d，d为前、后排桩直径的较大者。

3  前、后排桩的桩间距应根据受力及桩间土稳定条件确定，一般不宜大于3d，当桩间距大于2d时，应采取措施对桩间土进行保护。

4  双排桩的嵌固深度对一般粘性土、粉土不宜小于1.0h。

5  排桩、冠梁、连梁的混凝土等级不应小于C30，冠梁及连梁的宽度不宜小于d，高度不应小于400mm及0.8d。

7.5.3  双排桩上部的连系梁应进行结构验算后确定。

7.6  桩 锚 结 构

7.6.1  当采用悬臂桩或双排桩桩顶变形较大，场地具有外拉条件时可采用桩锚结构。

7.6.2  进行初步设计时应根据既有边坡高度、构造要求、已有设计经验选定初值进行设计。

7.6.3 锚杆（索）的设计应符合本标准7.3节的相关规定。

7.6.4  对桩锚结构的构造要求如下：

1  当桩上设多排锚索时，纵向各排锚索之间的距离应不小2.5m。

2  桩锚板锚孔距桩顶距离不宜小于2.0m，锚固点附近桩身箍筋应适当加密，锚杆（索）构造应按本标准7.3节的有关规定设计。

3  支护桩、挡板的混凝土强度等级不应低于C30，灌注锚杆（索）的水泥砂浆强度等级不应低于M25。

7.7  组 合 支 挡

7.7.1  当既有边坡较高，采用单一支护结构不能满足设计要求时，可采用组合支护结构。

7.7.2  当边坡较高且每级坡均需要支挡时就形成联合支挡结构。常见的组合结构包括以下支护形式：

1  重力式挡墙+格构锚杆（索）组合支挡结构；

2  上部土钉墙+格构锚杆（索）组合支挡结构；

3  格构锚杆（索）+桩板墙支挡结构；

4  桩基托梁挡墙等。

7.7.3  应根据边坡高度、变形要求、外拉条件及当地经验选择联合支护结构形式。每级坡高一般不大于10m，且宜在坡脚处设置悬臂桩或桩锚结构。

7.8  多排微型桩

7.8.1  多排微型桩是指多排预制桩或多排钢管桩，直径不大于400mm。

7.8.2  对多排微型桩的构造要求如下：

1  微型桩间距一般为2.5d，多排微型桩一般不宜小于2-3排。

2  注浆钢管桩、投石注浆桩的钢管直径不宜小于50mm，壁厚不宜小于5mm；预制桩不宜小于150mm；型钢宜采用工字钢或H型钢，高度不宜小于120mm。

7.8.3  预制混凝土桩的钢筋混凝土保护层厚度不应小于30mm，采用离心设备生产的预制桩的钢筋混凝土保护层厚度不应小于25mm。

7.8.4  多排微型桩顶部应有联系梁有效连接。

7.9  其他加固方法

7.9.1 其他加固方法包括加筋土挡墙、土钉墙及复合土钉墙、削方减载、堆载反压、坡率法、注浆加固等辅助方法。

Ⅰ  加筋土挡墙

7.9.2  当既有边坡已发生滑坡时需要对坡顶进行加固时宜优先采用加筋土挡墙。

7.9.3  加筋土挡墙不应修建在滑坡、水流冲刷、崩塌等不良地质地段。

7.9.4  当加筋土挡墙较高，墙底承载力不满足设计要求时应对挡墙进行地基处理。

7.9.5  加筋土挡墙单级墙高不宜大于10m，当采用多级墙时，每级墙高不宜大于10m，上、下级墙体之间应设置宽度不小于2m的平台，并应对上一级面板基础加强。

7.9.6  加筋土挡墙墙面多采用钢筋混凝土板。面板截面可采用矩形、十字形、六角形或整体式面板等。

7.9.7  加筋土挡墙的拉筋宜采用土工格栅、复合土工带、土工织物、土工格室或钢筋混凝土板条等，拉筋材料应具有下列性能：

1  抗拉强度高、延伸率小和蠕变变形小；

2  筋土界面之间具有足够的摩擦力；

3  有较好的耐腐蚀性和抗老化性；

4 当采用土工合成材料拉筋时，尚应符合GB/T50290的有关规定。

7.9.8  加筋土挡墙构造措施要求如下：

1  土工格栅的拉筋长度不应小于0.6倍墙高，且不应小于4.0m。

2  用钢筋筋带时，每节长度不宜大于2.0m，拉筋长度不应小于0.8倍墙高，且不应小于5.0m。

3  当墙高大于3.0m时，拉筋最小长度宜大于0.8倍墙高，且不小于5m；当采用不等长的拉筋时，同等长度拉筋的墙段高度，应大于3.0m；相邻不等长拉筋的长度差不宜小于1.0m。

4  墙高小于3.0m时，拉筋长度不应小于4.0m，且应采用等长拉筋。

5  双面加筋土挡墙的筋带相互插入时，应错开铺设，避免重叠。

6  筋带与面板的连接必须坚固可靠，应与筋带有相同的耐腐蚀性能。

7.9.9  对加筋土挡墙的其他要求宜参照有关规范、规程执行。

Ⅱ  土钉墙与复合土钉墙

7.9.10  当既有边坡为土钉墙结构且有一定变形时，可采用增加预应力锚杆结构构件，构成复合土钉墙结构。

7.9.11  土钉墙、复合土钉墙适用于一般地区和地震地区土质及破碎软弱岩质边坡地段，在腐蚀性地层、膨胀土地段、松散的土质边坡及地下水较发育地段，不宜采用土钉墙、复合土钉墙结构。

7.9.12  当既有边坡较高或为顺层岩质边坡宜采用复合土钉墙或与其它措施联合使用。分级支护土钉墙或复合土钉墙，每级高度不宜大于10m，平台宽度不宜小于2.0m。

7.9.13   土钉墙设计应遵循“强腰固脚”的原则，边坡中部的土钉宜加密、加长，坡脚可采用压脚墙加固并与土钉墙连成一个整体。

7.9.14  复合土钉墙设计构造措施要求如下：

1 土钉锚固体直径宜为100mm~120mm，预应力锚杆钻孔直径宜为100mm~150mm。

2  土钉墙侧壁坡比宜小于1：0.2，土钉水平方向倾角宜为10°~15°。

3  土钉筋体宜选用HRB400、HRB500钢筋，土钉直径为20mm~32mm。

4  土钉长度L应由计算确定，L与开挖深度h之比宜为0.6-1.5，边坡上部和下部土钉稍短，中部土钉较长，通常宜为坡高的1.2倍及以上。

5 土钉水平间距可取1.5m~2.0m，垂直间距应根据土层条件和计算确定，宜为1.5m-2.0m，土层中宜取小值。

6  沿土钉全长应设置定位支架，间距宜取1.5m~2.5m，土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm。

7  预应力锚杆水平间距不宜小于2.0m，垂直间距不宜小于2.5m，锚固段上覆土层厚度不宜小于4.0m。

8  锚杆杆体外露长度应满足锚杆张拉锁定的需要；锚具型号及尺寸、垫板截面刚度应能满足预应力值稳定的要求。

9  喷射混凝土面层的厚度不宜小于150mm，模筑混凝土面层厚度不宜小于250mm。钢筋网直径应按计算确定，宜为6mm~8mm，网筋间距150mm~250mm，当面层厚度大于150mm时，宜设置两层钢筋网，钢筋网外应设置加强筋，加强筋直径不应小于土钉筋体直径的1/2。永久支护喷射混凝土强度等级不应低于C25。

7.9.15  在地形、高差变化较大地段宜设置变形缝。

7.9.16  预应力锚杆与面层间应设置可靠传力结构。不同高度的土钉墙结构宜每间隔20m设置沉降缝。

Ⅲ  削 方 减 载

7.9.17  削方减载适用于边坡整体稳定性及支护结构稳定性等不满足要求时的加固。

7.9.18  下列情况不宜采用削方减载法：

1  削方后可能危及邻近建筑物及管线等的安全和正常使用时；

2  无抗滑地段、削方减载不能使边坡工程达到稳定时；

3  牵引式斜坡或膨胀性土体的边坡工程。

7.9.19  削方减载应符合下列要求：

1  削方量应根据边坡工程及支护结构的整体和局部稳定性验算确定；

2  削方应在推力段范围内进行；

3  削方减载不应产生新的不稳定边坡；

4  削方应距已有的邻近建筑物基础有一定的安全间距；不得危及邻近建筑物、管线及道路等的安全及正常使用；

5  有条件时宜尽量削减或分阶削减不稳定岩土体，降低不稳定或欠稳定部分的边坡高度。

6   削方减载不应进一步加剧既有边坡的不稳定。

7.9.20  削方边坡表面防护形式应根据其岩土情况、稳定性、使用要求及周边环境条件等采用混凝土或条石格构护坡、干砌片石或浆砌块石护坡、喷射混凝土及植被绿化等措施，坡顶宜设置截水沟，坡脚宜设置护脚墙并设置排水沟。

7.9.21  对削方减载后形成的边坡可采用坡率法、坡面防护等进行处理，并应符合下列要求：

1  对削方减载后形成的不稳定边坡，应采取适宜的支护结构进行处理；

2  削方减载后形成的边坡整体稳定性满足要求时，应进行坡面防护。

Ⅳ  堆 载 反 压

7.9.22  堆载反压主要用于既有边坡的整体稳定性和支护结构稳定性等不满足要求或应急工程时的加固。

7.9.23  堆载反压应符合下列要求：

1  堆载反压量应根据拟既有边坡的整体稳定性及支护结构的稳定性验算确定；

2  反压位置应在抗滑段和既有边坡坡脚部位；

3  堆载反压不应危及邻近建筑物及管线等的安全和正常使用，不应对邻近的既有边坡带来不利影响；

4  堆载反压加固材料宜就地取材、便于施工，可采用岩土体、条石、沙袋或混凝土等；

5  堆载反压体应与被加固的坡体紧密接触，保证能提供有效的抗力；当采用土体进行堆载反压时，土体应装袋逐级堆砌；采用条石反压时应错缝浆砌搭接；

6  堆载反压不应堵塞挡墙前缘的地下水渗水、排水通道。

7.9.24   堆载反压的地基稳定性、承载力及变形应满足要求。

7.9.25 当应急抢险堆载反压的土体不满足永久性加固要求时，应采用注浆加固或其他加固方法进行处理。

Ⅴ  锚 喷 工 程

7.9.26  对已经采用锚喷加固的既有边坡整体稳定性不足、锚杆承载力不足、锚固深度不足时的加固，可采用下列一种或多种加固方法：

1  宜优先采用格构锚杆（索）加固，锚杆（索）设置总量和锚固深度应计算确定。锚杆（索）可采用非预应力锚杆，当边坡工程变形较大时，应采用预应力锚杆（索）；

2  有施工条件时，也可采用悬臂桩加固。

7.9.27  对已经采用锚喷加固工程的边坡，喷射混凝土面板或格构梁承载力不满足要求时，可采用下列加固方法：

1  喷射混凝土面板承载力不足时，可采用面板补强、置换法或锚杆（索）加固法进行加固；置换法除应符合GB50367的有关规定外，置换部分的混凝土面板厚度和配筋应根据计算确定，且其厚度不应小于100mm；

2  喷射混凝土格构梁因承载力不足出现裂缝时，应先封闭裂缝，再采用锚杆加固法或增大截面法进行加固；增大截面法应符合GB 50367的有关规定。

Ⅵ  注 浆 加 固

7.9.28  注浆加固适用于砂土、粉土、黏性土、人工填土等土体地基加固、岩土边坡坡体加固、抗滑桩前土体加固及提高土体的抗剪指标。

7.9.29  注浆加固可与前述7.8节多排微型桩结合使用。

7.9.30  注浆加固应符合下列要求：

1  应根据既有边坡加固的要求，选择注浆材料、注浆方法：当以提高岩土体抗剪参数为主时，可采用以水泥为主剂的浆液；当以防渗堵漏为主时，可采用黏土水泥浆、黏土水玻璃浆等浆液；孔隙较大的砂砾石层和裂隙岩层，可采用渗透注浆法；黏性土层可采用劈裂注浆法。

2  注浆设计前宜进行室内浆液配比试验和现场注浆试验，确定浆液的扩散半径、注浆孔间距、注浆压力等设计参数、检验施工方法的合理性。

3  注浆孔可采用等距布孔、梅花形布置。渗透性较好的砂性土层，注浆孔间距可取1.0m～2.0m，黏性土层可取0.8m~1.5m。

4  注浆加固既有边坡时，注浆范围应深入滑动面以下，当支护结构被动土压力区采取注浆加固时，注浆范围应深入被动土压力滑裂面以下，但不宜超过支护结构底部。

5  应充分考虑注浆过程对既有边坡带来的不利影响，并采取合理的施工工艺和施工工序。

7.10  截排水工程

7.10.1  当既有边坡工程变形及失稳与坡体积水直接相关时，宜采用截排水工程对既有边坡工程进行加固处理。

7.10.2  对既有边坡加固工程采用截排水时，应根据边坡坡体的渗透性、水源、渗透水量及环境条件等，选用下列方式进行处理：

1  原有地表截排水系统及地下排水系统失效时，应及时疏通、修复；

2  泄水孔失效时，应进行疏通或新增泄水孔；

3  当原有截排水系统不满足要求时，应新增截、排水系统，新增截、排水系统距坡顶水平距离不应小于5m；

4  对渗透性差的含水岩土层，宜采用仰斜排水孔排水。

7.10.3  地表的截、排水沟构造要求如下：

1  截、排水沟的截面形式宜采用矩形或梯形，也可采用半圆形；当通过道路等时，宜采用箱涵或涵洞；

2  截、排水沟的截面形式及尺寸应根据水量计算确定，最小宽度和深度均不应小于300mm；

3  当考虑城市排洪要求时，截、排水沟应满足城市防排洪水设计要求。

4 对地表水、生活及工业用水，宜在沿坡体直接塌滑区和强变形区以外边缘的汇流区设截水沟，在坡体上沿水流汇集区设排水沟；

5  对地下水，可根据坡体渗透性及水量等采用垂向孔或斜向孔排水、渗管(井)排水、涵洞或其他透水材料反压等；

7.10.4  盲沟(洞)排水设计应符合下列要求：

1  盲沟宜环状或折线形布置，并与地下水流向垂直；对原有冲沟、沟谷及低凹处，宜沿低凹处布置；

2  盲沟的转折点和每隔30m～50m直线地段应设置检查井；

3  盲沟的断面尺寸应根据水量及施工条件等确定，沟底宽度不宜小于0.5m，坡度不宜小于3%；

4  盲沟沟底应低于坡体内最低的渗水层；

5  盲沟内应采用碎块石回填，表面设滤水层。

7.10.5  仰斜孔排水设计应符合下列要求：

1  仰斜孔斜应根据坡体地下水情况，设置于汇水面积较大的低凹部位；

2  仰斜孔应进入稳定地层，砂井的井底和砂井与仰斜孔的交接点应低于滑动面；

3  仰斜孔直径应根据排水量确定，长缓排水孔应有足够直径和填粒层厚度，确保孔隙水自由流入，不宜小于150mm，仰斜孔倾斜度宜为10°~15°；

7.10.6  采用截排水法处理后的既有边坡加固工程宜同时对原支护结构采取必要的加固措施。

7.11  紧邻建（构）筑物的既有边坡加固

7.11.1  当对既有边坡进行加固设计时，临近边坡的超载值宜按照本标准的有关规定执行。

7.11.2  当既有边坡需要进行变形控制设计时，应对被加固边坡采用刚度较大的支护形式。

7.11.3  当既有边坡紧邻建（构）筑物时，多采用单排桩、双排桩、多排微型桩、大角度桩锚等支护结构。

7.11.4  当既有边坡紧邻建（构）筑物时，采用的桩基、锚索（杆）应采取合适的工法尽量避免对已有建（构）筑物的不利影响。

8  既有边坡加固工程施工

8.1  一 般 规 定

8.1.1  既有边坡加固工程施工应根据其加固前工程现状、工程地质和水文地质条件、鉴定结果、环境条件、既有边坡工程加固设计方案等编制专项施工方案，采取合适工程措施保证施工安全。

8.1.2  施工前应了解不同设计方法对施工设备、施工工序、工艺、材料性能的要求，了解不同施工工艺对施工参数的要求。

8.1.3  结合既有边坡工程设计要求，专项施工方案应明确对各分部分项工程及施工工序的施工要求。

8.1.4  当缺乏当地施工经验或为新设备、新工艺时应进行试验性施工。

8.1.5  试验性施工应符合下列要求：

1  试施工段长度不应小于设计加固段的5%，并选择代表性区域。

2  试验性施工应验证以下内容：施工工艺可行性及设备适应性，设计参数（如锚固力、注浆压力等）的合理性，施工对周边环境的影响程度等。

3  试验段施工完成后，应通过载荷试验、无损检测等手段评估加固效果，并根据结果优化施工方案。

4   根据试验段的加固效果，提出对加固设计的优化建议。

8.1.6  对不稳定或欠稳定的既有边坡工程，应根据加固前边坡工程已发生的变形迹象、地质特征和可能发生的破坏模式等情况，采取有效的工程措施增加边坡工程稳定性，确保边坡工程和施工安全。

1  合理安排施工顺序，优化施工段划分，采取分段跳槽施工，支护桩的施工应间隔开挖、及时浇筑混凝土，并应防止支护桩施工期对原支护结构安全造成不利影响。

2  建筑边坡加固工程施工过程中出现险情时应及时处理。

3  严禁在既有边坡工程潜在塌滑区内超量堆载。

4  严禁无序大开挖、无序爆破作业，确保既有边坡的施工安全。

8.1.7  对稳定性较差的既有边坡工程采取预加固措施或当边坡层面外倾时，严禁顺层刷方，顺层边坡宜避开雨期施工，必要时宜采取堆载反压等增强边坡稳定性的措施，防止施工过程中出现滑塌。

8.1.8  既有边坡加固工程施工时应采取有组织的截、排水措施，满足地下水、暴雨和施工用水等的排放要求。有条件时宜结合边坡工程的永久排水措施进行。

8.1.9  施工时应建立边坡工程变形观测，进行自检观测。雨期施工时应适当加大观测的频率。

8.1.10  既有一级边坡及邻近既有建筑的边坡加固工程应采用信息法施工。

8.1.11  当施工桩、锚索（杆）可能对既有地基基础及主体结构产生不利影响时，应采取合适工程措施减少不利影响。边坡加固施工遇到下列情况时应及时报警，并采取相应应急措施。

1  在坡顶主动推力区进行削方减载，减小岩土体压力；

2  在坡脚被动区采用堆载反压法进行临时抢险处理；

3  及时封闭坡面及坡面裂缝，做好临时防水、排水措施；

4  对支护结构进行临时加固；

5  对险情段加强监测；

6  立即向勘察和设计等单位反馈信息，开展勘察和设计资料复审，按现状进行施工工况验算，并提出合理排险措施；

7  危及相关人员安全和财产损失时应撤出边坡加固工程影响范围内的人员及财产。

8  应做好既有边坡支护结构和边坡环境异常情况资料收集、整理及汇编等工作。

8.1.12  每道工序施工中及完成后，应及时检查、巡视，当发现变形过大等异常现象时，应立即停止施工，查明原因，并采取有效措施，恢复正常后方可继续施工。

8.1.13  对一级既有边坡加固工程宜编写专项施工方案，具体编制内容应按照国家有关规定执行。

8.2  锚索（杆）施工

8.2.1  支护坡面应平整、密实，无溜滑体、蠕滑体和松动岩块。

8.2.2  钻孔机械应考虑钻孔通过的岩土类型、成孔条件、锚固类型、锚杆长度、施工现场环境、地形条件、经济性和施工速度等因素进行选择。在不稳定地层中或地层受扰动导致水土流失会危及邻近建筑物或公用设施的稳定时，应采用套管护壁钻孔或干钻。

8.2.3  锚索（杆）施工应符合下列要求：

1  采用水钻成孔法施工可能引发边坡变形增大、稳定性降低时，应改用干钻成孔法施工；

2  锚杆施工时，不应损伤原支护结构、构件和邻近建筑物基础；

8.2.4  预应力锚杆施工应符合下列要求：

1  应优先采用长螺旋钻机、洛阳铲成孔或回转钻进工艺；

2  对易塌孔的土层及水下施工，宜采用跟管钻进工艺或泥浆护壁工艺；

3  对地下水位以上含大块卵石等较坚硬土层及风化岩地层，宜采用气动潜孔锤或气动冲击回转钻进工艺；

4  先张拉后注浆锚固的全粘结预应力锚杆施工时，可在张拉后对自由段进行套管内注浆，其注浆管应与锚杆杆体一起置入套管内。

8.2.5  锚杆的灌浆应符合下列要求：

1  灌浆前应清孔，排放孔内积水；

2  注浆管宜与锚杆同时放入孔内；向水平孔或下倾孔内注浆时，注浆管出浆口应插入距孔底100mm~300mm处，浆液自下而上连续灌注；向上倾斜的钻孔内注浆时，应在孔口设置密封装置。

3  孔口溢出浆液或排气管停止排气并满足注浆要求时，可停止注浆。

4  根据工程条件和设计要求确定灌浆方法和压力，确保钻孔灌浆饱满和浆体密实。

5  浆体强度检验试块的数量每30根锚杆不应少于一组，每组试块不应少于6个。

8.2.6  锚头承压板及其安装应符合下列要求：

1  承压板应安装平整、牢固，承压面应与锚孔轴线垂直。

2  承压板底部的混凝土应填充密实，并满足局部抗压强度要求。

8.2.7  预应力锚杆的张拉与锁定应符合下列要求：

1  锚杆张拉宜在锚固体强度大于20MPa并达到设计强度的80%后进行。

2  锚杆进行正式张拉之前，应取0.10倍~0.20倍锚杆轴向拉力值，对锚杆预张拉l次~2次，使其各部位的接触紧密和杆体完全平直。

3  预应力锚杆张拉顺序应避免相近锚杆相互影响，并应采用分级张拉到位的施工方法；

4  预应力张拉过程中，应加强监测原支护结构及构件的变形，防止预应力张拉对其造成危害。

8.2.8  现浇钢筋混凝土格构的施工应符合以下要求：

1  钢筋混凝土格构可嵌置于边坡中或上覆在边坡上；

2  钢筋混凝土格构护坡坡面应平整、夯实。无溜滑体、蠕滑体和松动岩块；

3  应对边坡开挖的岩性及结构进行编录和综合分析，将开挖的岩性与设计对比，出入较大时，应进行变更处理。

8.2.9  格构梁基槽应人工开挖，开挖面应顺直，基槽及其附近岩土体应夯填密实。

8.2.10  格构梁的实际尺寸不应小于设计值，浇筑框架前应对坡面整平，框架下的坡面不应欠挖、超挖。

8.2.11  格构梁浇筑时，应采取措施保证锚杆轴线的位置与格构节点位置相对应。

8.2.12  格构梁混凝土浇筑完成后，混凝土养护时间不应小于7天。

8.2.13  格构梁间应设置钢筋网片、植被防护等措施。

8.3  悬臂桩施工

8.3.1  对可能产生顺层滑坡或牵引式滑坡地段应先进行支护桩的施工，待支护桩强度达到设计强度后再按照设计要求削坡、卸载。挖方区开挖时应分层分段开挖，每挖一层后及时施工挡板，严禁一挖到底。

8.3.2  桩和挡板设计未考虑大型碾压机的荷载时，桩板后2m内不得使用大型碾压机械填筑。

8.3.3  桩身混凝土应连续灌注，不得形成水平施工缝。当需加快施工进度时，宜采用速凝、早强混凝土。

8.3.4  挡板安装时应设有标尺和基准，及时逐层调整，安装应顺直、平整。

8.3.5  墙后填土应在桩板墙混凝土强度达到设计强度80%后进行，且应分层夯实，选料及其密实度均应满足设计要求。

8.3.6  悬臂桩施工应符合下列要求：

1  悬臂桩施工应分段间隔开挖，宜从边坡工程两端向主轴方向进行；

2  滑坡区施工开挖的弃渣不得随意堆放在滑坡体内，以免引起新的滑坡；

3  桩纵筋的接头不得设在土石分界处和滑动面处；

4  冠梁和连梁的施工尚应符合GB 50300的有关规定。

8.4  桩锚结构施工

8.4.1  对桩锚结构中桩的施工可参照8.3节有关内容，对锚索（杆）的施工可参照8.2节有关内容。

8.4.2  挖方区桩锚板施工时应先施工支护桩、锚索，待支护桩强度满足开挖要求后再分层、分段开挖，并及时施工挡土板。严禁桩、锚索未施工或强度未达到设计要求就大面积开挖桩前土体。

8.4.3  桩身混凝土应连续灌注，不得形成水平施工缝。当需加快施工进度时，宜采用速凝、早强混凝土。

8.5  组合支挡结构施工

8.5.1  当采用组合式结构时，应先施工地基工程，验收合格后再进行上部挡土墙结构的施工。

8.5.2  当边坡层面外倾时，严禁顺层刷方，宜采取预加固措施防止施工过程中滑塌。

8.5.3  联合支护中挡土墙、土钉、锚杆（索）、支护桩的施工检验等应符合本标准有关章节的规定。

8.6  多排微型桩施工

8.6.1  孔内灌注浆使用的浆料应符合下列要求：

1  预拌浆料应具有较好的保水性、流动性、缓凝和自密实性；浆料配合比应根据设计性能要求通过试验确定。

2  预拌浆料使用前，水泥等固化剂应有产品合格证明。

8.6.2  多排微型桩桩头保护应符合下列要求：

1  施工作业面与设计桩顶标高之间应存留不少于1m的土层；

2  桩顶以上1m的土方开挖宜采用人工进行，并应采取措施防止损坏桩头。

8.7  其他加固方法施工

Ⅰ  加筋土挡墙

8.7.1  加筋土挡墙施工包括基础处理、填料施工、筋带施工、面板施工等。

8.7.2  当需要进行基础处理时应按照相关标准进行。

8.7.3  填料可选择粉土、砂土、碎石土，填料宜按照设计竖向间距分层敷设并压实，分层厚度不宜大于1000mm。

8.7.4  面板安装时应设有标尺和基准，确保顺直、平整。

8.7.5  筋带穿越面板预留孔后，宜敷设在压实平整的填料上，筋带不得卷曲或折曲，重型设备不得直接碾压筋带，并保持与面板的安全距离。压实时宜从筋带中部开始向两侧碾压。

8.7.6  当填料为非砂砾石填料或不透水填料时，加筋体基础及加筋体中应根据情况设置排水设施，如泄水孔、盲沟、滤水排水管等，使其排水畅通。

Ⅱ  土钉墙与复合土钉墙施工

8.7.7  施工中应对锚杆或土钉位置，钻孔直径、深度及角度，锚杆或土钉插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度、锚杆或土钉应力等进行检查。

8.7.8  土钉墙及预应力锚杆复合土钉墙施工可按下列顺序进行：

1  按设计要求开挖工作面，修整边坡，埋设喷射混凝土厚度控制标志；

2  喷射底层混凝土；

3  钻孔、安设土钉、注浆、安设连接件；

4  绑扎钢筋网、加强筋，分层喷射混凝土；

5  预应力锚索（杆）张拉。

6 设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。

8.7.9  土钉墙及预应力复合土钉墙开挖施工应符合下列规定：

1  开挖和土钉施工应按设计要求自上而下、分层分段进行。分层开挖深度除满足设计的土钉竖向排距要求外，对土层应以小于自稳高度为宜；开挖段长宜为15m~25m，预留土墩长宽尺寸不应小于5m；

2  机械开挖时不得碰撞支护结构；机械开挖后，应辅以人工修整坡面；坡面喷射混凝土支护前，应清除坡面虚土；

3  对挖方边坡应在24h内完成土钉及喷射混凝土施工，对自稳性差的砂性土、碎石土等，应在开挖后立即进行底层喷射混凝土施工；

4  上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%或在其龄期达到72h后方可开挖下层土方；

5  开挖后发现土层与设计条件不符时，应停止开挖，反馈设计。

8.7.10  喷射混凝土作业应符合下列要求：

1  喷射作业应分段进行，同一分段内喷射顺序应自下而上，一次喷射厚度不宜大于40mm；

2  喷射混凝土时，喷头与受喷面应保持垂直，距离宜为0.8m~1.2m，喷射压力0.4~0.6MPa，回弹率≤15%。

3  喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护，冬季施工应采用覆盖措施养护，养护时间应根据气温确定，宜为3d~7d。

4  喷射混凝土面层中的钢筋网铺设应满足下列要求：

1）当土钉墙采用单层网片时，网片应居中设置，当采用双层网片时应按设计要求保证钢筋保护层厚度；

2）钢筋网应在喷射一层混凝土后铺设，钢筋网与土钉应连接牢固；

3）采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。

Ⅲ  削方与坡面防护工程施工

8.7.11  按照设计坡率要求进行削方工程施工。

8.7.12  削方减载施工宜与坡面防护工程同步进行，还应符合下列要求：

1  根据现场情况，确定分段施工长度，并隔段施工；

2  开挖应先上后下、先高后低、均匀减重；

3  不应因施工开挖形成不稳定的斜坡；

4  开挖土体应及时运出，不得对邻近边坡形成堆载或因临时堆载造成新的不稳定边坡。

8.7.13  开挖后的坡面应及时进行坡面防护及排水处理。

8.7.14  坡面防护施工应符合下列要求：

1  根据开挖坡面地质、水文地质情况逐段核实边坡防护措施有效性，且应符合信息法施工要求；

2  挖方边坡防护工程应采用逆作法施工，开挖一级防护一级，并应及时养护；

3  施工前应对边坡进行修整，清除边坡上的危石及不密实的松土；

4  坡面防护层应与坡面密贴结合，不得留有空隙；

5  在多雨地区或地下水发育地段，边坡防护工程施工应采取有效截、排水措施。

8.7.15  砌体护坡工程施工应符合下列要求：

1  砌体护坡施工前应将坡面整平；在铺设混凝土预制块前，对局部坑洞处应预先采用混凝土或浆砌片石填补平整；

2  浆砌块石、片石、卵石护坡应采取坐浆法施工，预制块应错缝砌筑；护坡面应平顺，并与相邻坡面顺接；

3  砂浆初凝后，应立即进行养护；砂浆终凝前，砌块应覆盖。

8.7.16  护面墙施工应符合下列要求：

1  护面墙施工前，应清除边坡风化层至新鲜岩面；对风化迅速的岩层，清挖到新鲜岩面后应立即修筑护面墙；

2  护面墙背应与坡面密贴，边坡局部凹陷处，应挖成台阶后用混凝土填充或浆砌片石嵌补；

3  坡顶护面墙与坡面之间应按设计要求做好防渗处理。

8.7.17   绿化防护施工应符合下列要求：

1  种草施工，草籽应撒布均匀，同时做好保护措施；

2  灌木、树木应在适宜季节栽植；

3  客土喷播施工所喷播植草混合料中的植生土、土壤稳定剂、水泥、肥料、混合草籽和水等的配合比应根据边坡坡率、地质情况和当地气候条件确定，混合草籽用量每1000m2不宜少于25kg；在气温低于12℃时不宜喷播作业。

4  铺、种植被后，应适时进行洒水、施肥等养护管理，植物成活率应达到90%以上；养护用水不应含油、酸、碱、盐等有碍草木生长的成分。

Ⅳ  堆载反压施工

8.7.18  应按照设计要求进行堆载反压施工。

8.7.19  当堆载高度较大时应分层进行。当与加筋土挡墙结合施工时，应采取合适工程措施确保压实质量并不得破坏加筋筋材。

Ⅴ  锚 喷 施 工

8.7.20   喷浆或喷射混凝土防护施工应符合下列要求：

1  喷护前应采取措施对泉水、渗水进行处治，并按设计要求设置泄水孔，排、防积水；

2  施工作业前应进行试喷，选择合适的水灰比和喷射压力；喷射顺序应自下而上进行；

3  砂浆或混凝土初凝后，应立即开始养护，喷浆养护期不应少于5d，喷射混凝土养护期不应少于7d；

4  应及时对喷浆或混凝土层顶部进行封闭处理。

Ⅵ  注浆加固施工

8.7.21  施工前应掌握有关技术文件（注浆点位置、浆液配比、注浆施工技术参数、检测要求等）。浆液组成材料的性能符合设计要求，注浆设备应确保正常运转。

8.7.22  施工中应经常抽查浆液的配比及主要性能指标，注浆的顺序、注浆过程中的压力控制等。

8.7.23  注浆加固施工应符合下列规定：

1  选择注浆方法时，应考虑岩土的类型和浆液的凝胶时间；

2  施工时要随时根据支护结构及周边环境的反应调整注浆压力，不能出现因压力过大而导致支护结构或边坡变形过大；

3  注浆施工前，应选择有代表性的地段进行注浆试验，通过监测数据反馈分析优化注浆参数；注浆区域较大或地质条件复杂时，注浆试验不应少于3处；试验孔均可作为施工孔利用；

4  注浆时应遵守逐渐加密的原则，加密次数视地质条件和施工条件等因素而定；

5  软弱破碎、竖向裂隙发育、容易串冒浆的岩土层，宜采用自上而下分段注浆；

6  岩体裂隙注浆时，宜先用稀浆填充较小的裂隙，再用较稠的浆液填充较宽的裂缝，注浆过程中变浆时机可根据注浆压力与吸浆率的变化情况而定。

8.7.24  注浆过程中，出现浆液冒出地表时，可采取下列措施：

1  降低注浆压力，同时提高浆液浓度，必要时掺砂或水玻璃；

2  限量注浆，间歇注浆；

3  地面进行填料反压处理。

8.7.25  注浆过程中，浆液过量流失到非注浆范围时，可采取下列措施：

1  低压或自流注浆；

2  改用较稠浆液；

3  加粗骨料；

4  添加速凝剂；

5  间歇注浆；

6  调整注浆施工顺序，首先进行周边封闭孔注浆。

8.7.26  注浆施工过程中应同步监测施工区影响范围内的边坡变形及边坡周边建构筑物变形，发现异常应及时采取措施。

8.8  紧邻建（构）筑物的既有边坡施工

8.8.1  当施工桩、锚索（杆）可能对既有地基基础及主体结构产生不利影响时，应采取合适工程措施减少不利影响。

8.8.2 当进行爆破开挖时应采取合适的爆破方式和合适的防护措施，减少爆破振动对紧邻建构筑物的不利影响。

8.8.3  进行下一道工序施工时必须等上层工序允许施工时才能施工。

8.8.4  施工中加强巡视，并对既有边坡和紧邻的建（构）筑物进行监测，发现异常情况，应会同勘察、设计单位分析原因，并采取相应的处理措施。

## 8.9  截排水工程施工

8.9.1  截、排水沟渠的断面形状、尺寸、坡度应符合设计要求。

8.9.2  浆砌石排水沟渠的施工材料应经过现场检验，所用砂浆和混凝土的配合比应严格按照设计要求进行，砌体水泥浆应饱满、密实。

8.9.3  水渠沟底应平顺、整齐。排水沟渠进排水口位置应结合现场地形及设计要求进行，确保水流畅通。

8.9.4  仰斜排水孔的施工应结合现场地质条件选择合适的施工工艺和设备，并应设置合理的反滤层。

8.9.5  排水隧洞施工应结合场地地质条件和施工条件选择合适的设备和施工工艺。

8.10  施工中监测

8.10.1  边坡进行加固施工，对被保护对象可能引发较大变形或危害时，应对加固的边坡及被保护对象进行监测。

8.10.2  一级边坡加固工程的监测应符合信息法施工要求，及时提供监测数据和报告。

8.10.3  边坡加固工程应提出具体监测内容和要求。监测单位编制监测方案，经设计、监理和业主等单位共同认可后实施。

8.10.4  监测方案应包括监测目的、监测项目、监测方法及精度要求，测点布置，监测项目报警值、信息反馈制度和现场原始状态资料记录等内容。

8.10.5  监测点的布置应结合现场具体情况及支护工程特点布置，边坡塌滑区影响范围内的被保护对象应布置监测点。

8.10.6  既有边坡加固工程可按表8.10.6选择监测项目。

表8.10.6  边坡加固工程监测项目表

| 测试项目 | 测点布置位置 | 边坡工程安全等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 坡顶水平位移和垂直位移 | 支护结构顶部 | 应测 | 应测 | 应测 |
| 地表裂缝 | 坡顶背后1.0H(岩质)~1.5H(土质)范围内 | 应测 | 应测 | 选测 |
| 坡顶建筑物、地下管线变形 | 建筑物基础、墙面，管线顶面 | 应测 | 应测 | 选测 |
| 锚杆拉力 | 外锚头或锚杆主筋 | 应测 | 应测 | 可不测 |
| 深层位移 |  | 应测 | 应测 | 应测 |
| 支护结构变形 | 主要受力杆件 | 应测 | 选测 | 可不测 |
| 支护结构应力 | 应力最大处 | 宜测 | 宜测 | 可不测 |
| 地下水、渗水与降雨关系 | 出水点 | 应测 | 选测 | 可不测 |

注：H为挡墙高度。

8.10.7  监测工作应满足以下要求：

1  有软弱外倾结构面的岩土边坡支护结构坡顶有水平位移迹象或支护结构受力裂缝有发展；无外倾结构面的岩质边坡支护结构坡顶累积水平位移大于5mm或支护结构构件的最大裂缝宽度超过国家现行相关标准的允许值；土质边坡支护结构坡顶的累积最大水平位移已大于边坡高度度的0.3H%或30mm，或其水平位移速率已连续3d大于3mm/d；

2  土质边坡坡顶邻近建筑物的累积沉降或不均匀沉降已大于GB50007规定允许值的70%,或建筑物的整体倾斜度变化速度已连续3d每天大于0.00007；

3  坡顶邻近建筑物出现新裂缝、原有裂缝有新发展；

4  支护结构中有重要构件出现应力骤增、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象；

5  边坡底部或周围土体已出现可能导致边坡剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆。

8.10.8  边坡监测工作应由两名或两名以上监测人员承担；当监测仪器测量精度与监测人员有关时，监测人员应固定不变。

8.10.9  变形观测点的布置结合设计方案特点布置并应符合GB50026的有关规定。

8.10.10 既有边坡工程加固施工影响范围内与既有边坡工程相邻的独立建构(筑)物的变形监测应符合下列要求：

1  设置不少于4个的观测点，监测建筑物的沉降与水平位移变化情况；

2  设置不应少于2个观测断面的监测系统，监测建筑物整体倾斜变化情况；

3  建筑物已出现裂缝时，应根据裂缝分布情况，选择适当数量的控制性裂缝，对其长度、宽度、深度和发展方向的变化情况进行监测。

8.10.11  既有边坡坡顶背后塌滑区范围内的地面变形观测宜符合下列要求：

1  选择2条以上的典型地裂缝观测裂缝长度、宽度、深度和发展方向的变化情况；

2  选择2条以上测线，每条测线不应少于3个控制测点，监测地表面位移变化规律。

8.10.12  既有边坡工程临空面、支护结构体的变形监测应符合下列规定：

1  监测总断面数量不宜少于3个，且在边坡长度20m范围内至少应有一个监测断面；

2  每个监测断面测点数不宜少于3点；

3  坡顶水平位移监测总点数不应少于3点；

4  预估边坡变形最大的部位应有变形监测点。

8.10.13  锚杆应力监测应符合下列要求：

1  根据边坡加固施工进程的安排，应对鉴定时已进行过拉拔试验的原锚杆和新选择的有代表性的锚杆，测定锚杆应力和预应力变化，及时反映后续锚杆施工对已有锚杆应力和预应力变化的影响；

2  非预应力锚杆的应力监测根数不宜少于锚杆总数的3%，预应力锚杆应力监测数量不宜少于锚杆总数的5%，且不应少于3根；

3  当加固锚杆对原有支护结构构件的工作状态有影响时，宜对原有支护结构构件应力变化情况进行监测。

8.10.14  支护结构构件应力监测宜符合下列规定：

1  对同类型支护结构构件，相同受力状态，应力监测点数不应少于2点；

2  对支护结构构件的应力监测，应在边坡工程的不同高度处布置应力监测点，测点总数量不应少于3点；

3  宜采用两种或两种以上不同的应力监测方法，监测支护结构构件的应力状态；

4  采集监测数据时应明确当时的施工工况。

8.10.15  当设置水位观测孔，监测地下水、渗水和降雨对边坡加固工程的影响时，观测孔的设置数量和位置应符合GB 50021的规定。

8.10.16  边坡加固施工初期，监测宜每天一次，且根据监测结果调整监测时间及频率。

8.10.17  边坡加固工程的监测资料应分类，且应按GB50026和JGJ8的有关规定进行整理、统计及分析，其方法及精度应符合国家现行有关标准的规定。

8.10.18  监测数据应反映监测参数、对应工况与监测时间的关系，监测数据应编制成监测参数与时间关系的数据表，并绘制监测参数与监测时间关系曲线图。

8.10.19  监测报告应结论准确、用词规范、文字简练，对于容易混淆的术语和概念应书面予以解释。

8.10.20  监测报告应包括下列内容：

1  边坡加固工程概况，包括工程名称、支护结构类型、施工日期及加固边坡与周边建筑物平面图等；

2  设计单位、施工单位及监理单位名称；

3  监测原因、内容和目的，以往相关技术资料；

4  监测依据；

5  监测仪器的型号、规格和标定资料；

6  监测各阶段原始资料；

7  数据处理的依据及数据整理结果，监测参数与监测时间曲线图；

8  监测结果分析；

9  监测结论及建议；

10  监测日期，报告完成日期；

11  监测人员、审核和批准人员签字。

8.10.21  边坡加固工程竣工后的监测要求应符合GB 50330的有关规定。

9  既有边坡加固工程检验与验收

9.1  一 般 规 定

9.1.1  既有边坡加固工程的质量检验与验收应分阶段进行，包括：

1  隐蔽工程验收：锚杆（索）注浆、钢筋绑扎、排水系统埋设等隐蔽工序完成后立即进行；

2  分项工程验收：按支护结构类型（锚杆、格构梁等）划分，每项结构施工完成后验收；

3  竣工验收：全部工程完工且边坡稳定性监测数据达标后进行。

9.1.2  验收包括工程设计文件、图纸及变更记录等：

1  边坡加固工程的设计文件，边坡加固工程勘察报告和鉴定报告；

2  原材料出厂合格证，进场材料复检报告或委托检验报告；

3  各类检测报告如混凝土强度试验报告（同条件养护、标准养护）、砂浆试块抗压强度等级试验报告、锚杆抗拔试验报告、基桩工程质量验收报告、承载力检测报告、喷射混凝土护壁厚度和强度检验报告等；

4  边坡加固工程与周围建筑物位置关系图；

5  支护结构或构件的有关检验报告；

6  隐蔽工程验收记录；

7  边坡加固工程和周围建筑物监测报告；

8  设计变更通知、重大问题处理文件和技术洽商记录；

9 施工记录、隐蔽工程检查验收记录和竣工图、边坡工程与周围建筑物位置关系图、边坡工程与周围建筑物检测报告、施工记录及竣工图等。

9.1.3  遇到下列情况之一，应进行既有边坡工程施工质量的检验：

1  涉及既有边坡工程安全的试块、试件以及有关材料检验数量不足；

2  对既有边坡构件施工质量的抽样检测结果达不到设计要求；

3  对施工质量有怀疑或争议，需要通过检测确认施工质量是否满足要求；

4  发生工程事故，需要通过检测分析事故原因。

9.1.4  对既有边坡的验收包括检验批验收、分部（子分部）、分项工程工程质量的验收。

9.1.5  验收资料归档要求：

1  施工记录、检测报告、影像资料等需按分项工程分类整理，保存期限不少于工程设计使用年限；

2  电子档案应备份至独立存储设备，并加密保护。

9.2  材 料 检 验

9.2.1  材料检验包括砂、石子、水泥、锚索、锚杆、钢筋等原材料，钢管、土工合成筋带、预制桩等成品构件。

9.2.2  材料进场检验要求如下：

1  对原材料质量检验应符合下列要求：预制构件、材料出厂合格证检查、预制构件、材料的现场见证抽检，对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法，应符合国家现行规范的规定；

2  锚杆（索）：每批次进场钢筋、钢绞线等钢材应进行抗拉强度、屈服强度、延伸率复验，抽样比例不低于3%且不少于5根；锚具、夹片应提供第三方检测机构的静载锚固性能报告；

3  喷射混凝土骨料粒径应≤15mm，含泥量≤3%，每200m³取样一次进行配合比验证；注浆浆液水灰比允许偏差±0.02，初凝时间应≥2h，终凝时间≤12h

4  土工合成材料抗拉强度、渗透系数等指标应符合设计要求，每5000㎡为一个检验批；

5  新型材料的检验：新型材料应具备完整的技术认证文件（包括国家或行业产品标准，第三方检测机构出具的检验报告，工程应用案例证明或专家论证意见），新型材料的使用应通过专项设计论证，明确其适用性、施工工艺及验收指标。

9.3  施工过程检验

9.3.1  锚杆（索）施工检验要求如下：

1  锚杆（索）检验应包括锚孔位置、孔径、锚杆长度、浆体强度、锚杆抗拔力等项；

2  成孔质量：岩质边坡：孔径允许偏差±10mm，孔深偏差≤±50mm，倾角偏差≤2°；土质边坡：采用套管跟进时，孔位水平偏差≤100mm；

3  注浆密实度：采用钻孔成像或声波检测注浆饱满度，饱满度≥90%为合格；每50根锚杆抽取1根进行密实度检测，不足50根时至少检测1根；

4  张拉锁定：预应力锚索张拉力分4级加载（50%、80%、100%、110%），每级持荷5min，最终锁定力允许偏差≤±5%，补偿张拉应在锁定后24h内完成，松弛损失超过10%时需重新张拉；

5  锚杆（索）抗拔力验收检测应符合以下要求：锚固体强度应达到设计强度的75%，保证锚杆（索）与支护结构或构件无有效连接，锚杆端头应外露、外露端面应平整，外露段长度应符合抗拔试验安装要求；

6  锚杆锚固质量评定应符合本标准附录E的规定。

9.3.2 悬臂桩施工检验要求如下：

1  悬臂桩施工检验应包括桩位、桩长、桩径、配筋数量、桩身混凝土强度、护壁混凝土强度、钢材材质等检验项。施工中隐蔽工程应填写施工隐蔽记录和检测报告；

2  成孔质量：桩孔垂直度偏差≤1/150，孔深偏差≤+300mm；孔底沉渣厚度≤100mm（旋挖钻）或≤150mm（人工挖孔）；

3  钢筋笼安装：主筋间排距偏差±10mm，箍筋间距±20mm，保护层垫块每2m布置4个；钢筋笼焊接接头错开≥35d（d为钢筋直径），焊缝高度≥6mm，直径大于25mm的钢筋应采用机械连接；

4  钢筋位置、间距、数量和保护层厚度可采用钢筋探测仪复检，当对钢筋规格有怀疑时可直接凿开检查；

5  混凝土浇筑：导管埋深宜为2~6m（水下浇筑），坍落度180~220mm；桩顶超灌高度≥500mm，浮浆凿除后桩顶强度≥设计值的80%；每根桩至少留有一组混凝土试件，当单桩混凝土量>50m3时，每50m3混凝土留有1组试件，每组试件应留3件。

6  桩身完整性：桩身完整性检测应全数检测，且见证检测数量不应少于总桩数的20%；同一直径灌注桩，应选取总桩数的20%且不少于10根，桩身混凝土强度检测不应少于总桩数的10%，且不应少于3根。采用声波透射法或钻芯法进行检测；

7  桩身完整性检测方法可采用低应变动测法、预埋管声波透射法、X射线透视法或其他有效方法。对一级边坡桩，当桩径>0.8m、长边尺寸>2.0m或桩长超过15.0m时应采用声波透射法检验桩身完整性；

8  对检测发现缺陷的桩，应钻芯验证并处理。

9.3.3  预制桩成桩质量检验要求如下：

1  桩位偏差检验见表9.3.3。

表9.3.3  预制桩（混凝土桩、板状）位置的允许偏差

| 桩 类 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 预制混凝土桩、钢管桩、板桩 | 上面盖有基础梁的桩： 1.垂直基础梁的中心线； 2.沿基础梁的中心线： 桩数为1～2根或单排桩基中的桩； 桩数为3～20根桩基中的桩； 桩数大于20根桩基中的桩； 3最外边的桩； 4中间的桩； | 100 150 100 1/2桩径或边长 一个桩径或边长 |
| 钢筋混凝土板桩 | 位 置 垂直度 板桩间缝隙：用于防渗 用于挡土 | 100% 不大于20 不大于25 |

2  接头质量检验，应按接头的型式检验接头外观质量、连接件或胶结料、焊接或胶结质量，符合《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的质量要求；

3  桩的标高偏差检验中，桩顶标高的允许偏差为-50mm～+100mm；

4  桩的倾斜度偏差检验，直桩的倾斜度不得大于1%，斜桩倾斜度的偏差不得大于纵向中心线与沿垂线间的夹角正切值的1.5%

5  打(压)桩的桩尖标高或贯入度必须符合设计要求。

9.3.4  混凝土结构工程施工检测应满足以下要求：

1  模板工程安装允许偏差见表9.3.4。

表9.3.4  模板工程安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 截面尺寸 | ±5 | 钢尺量测 |
| 表面平整度 | ≤5/2m | 2m靠尺+塞尺 |
| 相邻板高差 | ≤2 | 水平仪 |

2  钢筋工程：钢筋直径、间距和保护层检测应按JGJ/T152的规定执行。受力钢筋间距偏差±10mm，箍筋间距±20mm；直螺纹接头外露丝扣≤1.5P（P为螺距），扭矩值合格率≥95%；

3  混凝土浇筑：分层浇筑厚度≤500mm，振捣棒插入间距≤400mm；养护期内表面湿度≥90%（喷淋养护），养护时间≥7d（普通硅酸盐水泥）；

4  支护结构或构件的几何尺寸、变形缝间距和变形缝宽度检测可采用无损检测法、探坑法、钻孔法和直接测量法等方法检测；

5  支护结构或构件的变形可采用激光墨线仪、全站仪或拉线等方法检测。

9.3.5  喷射混凝土施工检验应满足以下要求：

1  厚度检测：采用钻孔取芯法，每100㎡检测3处，平均厚度不小于设计值，最小厚度不小于设计值的80%；

2  强度检测：标准养护试块每100㎡留置1组，同条件试块每500㎡留置1组；28d抗压强度≥25MPa，强度离散系数≤15%。

9.3.6  边坡注浆加固施工检验应满足以下要求：

1  浆液配比：水灰比允许偏差±0.02，密度检测每班次不少于3次，波动范围≤±5%；浆液流动性（马氏漏斗粘度）控制在25~35s，泌水率≤3%（静置2h后）；

2  成孔质量检验：孔径偏差±10mm，孔深偏差≤±100mm，垂直度偏差≤1%；岩体破碎带需采用套管护壁，套管跟进长度≥2m；

3  注浆参数控制：注浆压力允许偏差±10%，稳压时间≥10min；单孔注浆量记录精确至0.01m³，异常波动（超过设计值±20%）需立即停注并排查原因；

4  注浆工艺：分段注浆时，段长≤3m，间隔时间≥4h（普通水泥浆）或≥1h（速凝浆液）；袖阀管注浆需检查阀管开孔率（≥80%），注浆后封孔密实；

5  浆液扩散范围验证：采用电阻率法或地质雷达扫描，扩散半径≥设计值的80%；检查孔压水试验：透水率≤1Lu（岩体）或渗透系数≤1×10-5cm/s（土体）；

6  注浆密实度监测：采用钻孔取芯法，每100延米注浆段取芯3处，芯样连续完整且浆液充填率≥90%；声波检测法：波速≥2500m/s（岩体）或≥1500m/s（土体），异常区需补注。

9.3.7  截排水系统施工检验应满足以下要求:

1  沟槽开挖：盲沟断面尺寸允许偏差±50mm，纵向坡度≥3%或不小于设计坡度；沟底铺设土工布搭接宽度≥300mm，破损修补面积≤5%；

2  材料铺设：反滤层级配砂石按4层控制（粗砂→砾石→碎石→块石），每层厚度偏差±20mm；透水管外包无纺布，渗透系数≥1×10-2cm/s，接头处用土工布缠绕密封；

3  泄水孔设置：检测泄水孔的高程、间排距、泄水孔倾角（向外倾斜不小于5%），反滤包的设置满足设计要求；

4  通水试验：分段注水测试排水量，实测值≥设计值的85%，截水沟防渗性能检测：注水24h后水位下降≤10mm。

9.4  验  收

9.4.1  既有边坡加固工程施工质量验收应取得下列资料：

1  边坡加固工程的设计文件，边坡加固工程勘察报告和鉴定报告；

2  原材料出厂合格证，进场材料复检报告或委托检验报告；

3  混凝土、砂浆强度检验报告；

4  边坡加固工程与周围建筑物位置关系图；

5  支护结构或构件的有关检验报告；

6  隐蔽工程验收记录；

7  边坡加固工程和周围建筑物监测报告；

8  设计变更通知、重大问题处理文件和技术洽商记录；

9  施工记录和竣工图。

9.4.2  对分部（子分部）、分项工程工程质量的验收应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请核验收报告，既有边坡加固工程完工后，施工单位应先组织有关人员进行检查评定，并向监理、建设单位提交工程验收报告。

9.4.3  建设单位收到既有边坡加固工程验收报告后，应由建设单位组织施工、勘察、设计及监理等单位进行既有边坡加固工程验收。

9.4.4  工程验收时应提供下列技术文件和记录：

1  原材料的质量合格证和质量鉴定文件；

2  半成品如预制桩、钢桩、钢筋笼等产品合格书；

3  施工记录及隐蔽工程验收文件；

4  检测试验及见证取样文件；

5  设计文件、变更文件及其他须提供的文件或记录。

9.4.5  分部（子分部）工程验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和本标准有关规定进行。

9.4.6  验收工作应按下列要求进行：

1  检验批和分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收；

2  隐蔽工程应在施工单位自检合格后，于隐蔽前通知有关人员检查验收，并形成中间验收文件，验收文件需由施工、监理、设计三方签字确认；

3  分部（子分部）工程的验收，应在分项工程通过验收的基础上，对必要的部位应进行抽验。

9.4.7  竣工验收标准应满足以下要求：

1  稳定性要求：边坡水平位移速率连续30天≤0.1mm/d，垂直位移速率≤0.05mm/d；深层滑动面监测数据显示安全系数≥1.35（设计基准期50年）；

2  外观质量：喷射混凝土表面无贯通裂缝，裂缝宽度≤0.2mm，格构梁节点处错台≤5mm，蜂窝麻面面积≤1%；

3  监测系统：监测点布置间距≤20m，滑坡体后缘、中部、前缘均需覆盖；自动化监测数据需实时上传至监管平台，数据缺失率≤5%。

9.4.8  对既有边坡工程检测项目进行二次抽样检测时，抽样数量应符合国家现行有关标准规定。

9.4.9  主控项目必须符合验收标准规定，发现问题应立即处理直至符合要求，一般项目应有80%合格。混凝土试件强度评定不合格或对试件的代表性有怀疑时，应采用钻芯取样，检测结果符合设计要求可按合格验收。

9.4.10  既有边坡工程施工质量不合格时，应按GB50300等的有关规定进行处理。

9.4.11  既有边坡工程施工质量验收记录宜按下列要求填写：

1  检验批质量验收记录宜按本标准附录F填写，填写时应有现场验收检查原始记录；

2  分项工程质量验收记录和分部工程质量验收记录宜按GB/T51351的规定填写；

3  单位工程的质量验收记录、质量控制资料及主要功能抽查核查记录、安全和功能检验资料核查记录、感观质量检查记录宜按GB/T15351的规定填写。

Ⅰ  注 浆 地 基

9.4.12  施工结束后，应检查注浆体强度、承载力等。检查孔数为总量的2％~5％，不合格率大于或等于20％时应进行二次注浆。检验应在注浆后15d（砂土、黄土）或60d（粘性土）进行。

9.4.13  注浆地基的质量检验验收标准应符合表9.4.13的规定。

表9.4.13  注浆地基质量检验验收标准

| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 水泥 |  | 设计要求 |  | 查产品合格证书或抽样送检 |
| 2 | 注浆 用砂 | 粒径 | mm | <2.5 | 试验室试验 |
|  |  | 细度模数 | mm | <2.0 |  |
|  |  | 含泥量 | % | <3 |  |
|  |  | 有机物含量 | % | <3 |  |
| 3 | 注浆用 粘土 | 塑性指数 | % | >14 | 试验室试验 |
|  |  | 粘粒含量 | % | >25 |  |
|  |  | 含砂量 | % | <5 |  |
|  |  | 有机物含量 | % | <3 |  |
| 4 | 粉煤灰 | 细度 | 不粗于同时 使用的水泥 |  | 试验室试验 |
|  |  | 烧失量 | % | <3 |  |
| 5 | 水玻璃 | 模数 | 2.5-3.3 |  | 抽样送检 |
| 6 | 其他化学浆液 |  | 设计要求 |  | 查产品合格证书或抽样送检 |
| 7 | 注浆体强度 |  | 设计要求 |  | 取样检验 |
| 8 | 地基承载力 |  | 设计要求 |  | 按规定方法 |
| 9 | 各种注浆材料称量误差 |  | % | <3 | 抽查 |
| 10 | 注浆孔位 |  | mm | ±20 | 用钢尺量 |
| 11 | 注浆孔深 |  | mm | ±100 | 量测注浆管长度 |
| 12 | 注浆压力(与设计参数比) |  | % | ±10 | 检查压力表读数 |

Ⅱ  钢筋混凝土灌注桩

9.4.14  验收性桩应优先采用无损检测法进行检验。桩性能可采用钻芯法、探坑法、钻孔法和载荷法进行检测与评价。成桩质量检测与评价应按单桩进行。

9.4.15  灌注桩的桩位偏差必须符合表9.4.15的规定。

表9.4.15  钢筋混凝土灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

| 序号 | 成孔方法 |  | 桩径允许偏差 (mm) | 垂直度允许偏差(％) | 桩位允许偏差（mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |
| 1 | 泥浆 护壁 | D≤1000mm | ±50 | <1 | D/6，且不大于100 | D/4，且不大于150 |
|  |  | D>1000mm | ±50 |  | 100+0.01H | 150+0.01H |
| 2 | 套管成孔灌注桩 | D≤500mm | -20 | <1 | 70 | 150 |
|  |  | D>500mm |  |  | 100 | 150 |
| 3 | 干成孔灌注桩 |  | -20 | <1 | 70 | 150 |
| 4 | 人工挖 孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | <0.5 | 50 | 150 |
|  |  | 钢套管护壁 | +50 | <1 | 100 | 200 |
| 注：1、桩径允许偏差的负值是指个别断面。 2、采用复打、反插法施工的桩，其桩径允许偏差不受上表限制。 3、H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。 |  |  |  |  |  |  |

9.4.16  除主控项目外，其他主控项目应全部检查，对一般项目，除已明确规定外，其他可按20％抽查，但混凝土灌注桩应全部检查。

9.4.17  钢筋混凝土灌注桩的质量检验验收标准应符合表9.4.17-1、表9.4.17-2的规定。

表9.4.17-1  混凝土灌注桩钢筋笼质量检验验收标准

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差 或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 主筋间距 | ±10mm | 用钢尺量 |
|  | 2 | 长度 | ±100mm | 用钢尺量 |
| 一般项目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
|  | 2 | 箍筋间距 | ±20mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 直径 | ±10mm | 用钢尺量 |

表9.4.17-2  混凝土灌注桩质量检验验收标准

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩 位 | 本标准表9.4.15 |  | 基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心 |
|  | 2 | 孔 深 | mm | ＋300 | 只深不浅，用重锤测，或测钻杆、套管长度，嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度 |
|  | 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范。如钻芯取样，大直径嵌岩桩应钻至桩尖下50mm |  | 按基桩检测技术规范 |
|  | 4 | 混凝土强度 | 设计要求 |  | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 5 | 承载力 | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 本标准表9.4.15 |  | 测套管或钻杆，或用超声波探测，干施工时吊垂球 |
|  | 2 | 桩径 | 本标准表9.4.15 |  | 井径仪或超声波检测，干施工时用钢尺量 |
|  | 3 | 泥浆比重(粘土或砂性土中） | 1.15-1.20 |  | 用比重计测，清孔后在距孔底50cm处取样 |
|  | 4 | 泥浆面标高（高于地下水位） | m | 0.5-1.0 | 目测 |
|  | 5 | 沉渣厚度： 端承桩 摩擦桩 | mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 |
|  | 6 | 混凝土坍落度：水下灌注干施工 | mm | 160-220 70-100 | 坍落度仪 |
|  | 7 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 |
|  | 8 | 混凝土充盈系数 | >1 |  | 检查每根桩的实际灌注量 |
|  | 9 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 |

Ⅲ  预应力管桩验收

9.4.18  预应力管桩的质量检验应符合表9.4.18的规定。

表9.4.18  预应力管桩质量检验验收标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 桩体质量检验 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
|  | 2 | 桩位偏差 |  | 本标准表9.4.15 |  | 用钢尺量 |
|  | 3 | 桩基承载力 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
| 一 般 项 目 | 1 | 成品桩质量 | 外观 | 无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙 |  | 直观 |
|  |  |  | 桩径 管壁厚度 桩尖中心线 顶面平整度 桩体弯曲 | mm mm mm mm mm | ±5 ±5 <2 10 <1/1000L | 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用水平尺量 用钢尺量，L为桩长 |
|  | 2 | 砂料的有机质含量 |  | ＜5％ |  |  |
|  | 3 | 桩位 |  | 设计要求 |  | 现场实测或查沉桩记录 |
|  | 4 | 砂桩标高 |  | mm | ±50 | 水准仪 |

Ⅳ  锚杆与面层

9.4.19  钢筋混凝土锚杆（索）与面层质量检验验收应符合表9.4.19的规定。

表9.4.19  预应力锚杆质量检验验收标准

| 项目 | 序 号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控 项目 | 1 | 锚杆（索）长度 | mm | -30 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 锚杆承载力 | 设计要求 |  | 现场实测 |
| 一般 项目 | 1 | 锚杆位置 | mm | ±100 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 钻孔倾斜度 | ° | ±1 | 测钻机倾角 |
|  | 3 | 浆体强度 | 设计要求 |  | 试样送检 |
|  | 4 | 注浆量 | 大于理论计算浆量 |  | 检查计量数据 |
|  | 5 | 土钉墙面厚度 | mm | ±10 | 用钢尺量 |
|  | 6 | 浆体强度 | 设计要求 |  | 试样送检 |
|  | 7 | 面层强度 |  |  |  |

9.4.20  对坡面防护工程、格构、锚喷、地基基础、排水工程等其他分部分项的质量检验验收标准宜按GB50202、GB/T51351的规定执行。

# 附录A  原有支护结构有效抗力作用下的边坡稳定性计算方法

A.0.1  对圆弧形滑面可采用简化毕肖普法，边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.1)：

图A.0.1  圆弧形滑面边坡计算模型示意

Fs=i=1n1mθiciLicosθi+Gi+Gbi+R0isinαi-Uicosθitanφii=1nGi+Gbisinθi+Qicosθi-R0icosθi+αi

(A.0.1-1)

mθi=cosθi+tanφisinθiFs

(A.0.1-2)

Ui=12γwhwi+hw,i-1Li             (A.0.1-3)

式中：Fs——边坡稳定性系数；

ci——第i计算条块滑面黏聚力(kPa)；

φi——第i计算条块滑面内摩擦角(°)；

Li——第i计算条块滑面长度(m)；

θi——第i计算条块滑面倾角(°)，滑面倾向与滑动方向相同时取正值，底面倾向与滑动方向相反时取负值；

Ui——第i计算条块滑面单位宽度总水压力(kN/m)；

Gi——第i计算条块单位宽度岩土体自重 (kN/m)；

Gbi——第i计算条块单位宽度附加竖向荷载(kN/m)；方向指向下方时取正值，指向上方时取负值；

Qi——第i计算条块单位宽度水平荷载 (kN/m)；方向指向坡外时取正值，指向坡内时取负值；

R0i——第i计算条块所受原有支护结构单位宽度有效抗力(kN/m);当只在最末一个条块上作用有有效抗力R₀时，取R0i =0(i<n),R0m=R₀；

ai——第i计算条块原有支护结构单位宽度有效抗力倾角(°)；有效抗力方向指向斜下方时取正值，指向斜上方时取负值；

hw,i-1——第i及第i-1计算条块滑面前端水头高度(m)；

γw——水重度，取10kN/m³；

i——计算条块号，从后方起编；

n——条块数量。

A.0.2  对平面滑面，边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.2):

Fs=RT                                 (A.0.2-1)

R=G+Gbcosθ-Qsinθ+R0sinθ+α-Vsinθ-Utanφ+cL   (A.0.2-2)

T=G+Gbsinθ+Qcosθ-R0cosθ+α+Vcosθ

(A.0.2-3)

V=12γwhw2                         (A.0.2-4)

图A.0.2  平面滑面边坡计算模型示意

1—滑面；2—地下水位；3—后缘裂缝

U=12γwhwL                     (A.0.2-5)

式中：T——滑体单位宽度重力及其他外力引起的下滑力(kN/m)；

R——滑体单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力(kN/m)；

c——滑面的黏聚力 (kPa)；

φ——滑面的内摩擦角 (°)；

L——滑面长度(m)；

G——滑体单位宽度重力(kN/m)；

Gb——滑体单位宽度附加竖向荷载(kN/m)；方向指向下方时取正值，指向上方时取负值；

θ——滑面倾角(°)；

U——滑面单位宽度总水压力 (kN/m)；

V——后缘陡倾裂隙单位宽度总水压力(kN/m)；

Q——滑体单位宽度水平荷载(kN/m)；方向指向坡外时取正值，指向坡内时取负值；

R₀——滑体所受原有支护结构单位宽度有效抗力(kN/m)；

α——原有支护结构单位宽度有效抗力倾角(°)；有效抗力方向指向斜下方时取正值，指向斜上方时取负值；

hw——后缘陡倾裂隙充水高度(m)，根据裂隙情况及汇水条件确定。

A.0.3  对折线形滑面可采用传递系数法隐式解，边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.3)：

图A.0.3  折线形滑面边坡传递系数法计算模型示意

Pn=0                            (A.0.3-1)

Pi=Pi-1φi-1+Ti-Ri/Fs         (A.0.3-2)

φi-1=cosθi-1-θi-sinθi-1-θitanφi/Fs

(A.0.3-3)

Ti=Gi+Gbisinθi+Qicosθi-R0icosθ+αi

(A.0.3-4)

Ri=ciLi+Gi+Gbicosθi-Qisinθi+R0isinθ+αi-Uitanφi

(A.0.3-5)

式中：Pn——第n条块单位宽度剩余下滑力 (kN/m)；

Pi——第i计算条块与第i+1计算条块单位宽度剩余下滑力(kN/m)；当Pi<0(i<n)时取Pi=0；

φi-1——第i-1计算条块对第i计算条块的传递系数；

Ti——第i计算条块单位宽度重力及其他外力引起的下滑力 (kN/m)；

Ri——第i计算条块单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力(kN/m)。

# 附录B  边坡工程常规检查

B.0.1  边坡常规检查的对象和内容应符合表B.0.1的规定。表B.0.1  边坡工程常规检查项目和内容

| 检查项目 | 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 边坡环境 | 坡面 | 地面开裂、鼓胀、局部沉陷；土体渗水、涌水；植被生长异常；岩土体挤出、滑落等 |
|  | 坡脚 | 渗水、涌水、隆起、开裂、风化、变形等 |
|  | 坡顶 | 建（构）筑物开裂、变形、地基基础沉降；管线破损、渗、漏水、植被往坡面倾覆、超载等 |
| 支护结构 工程 | 挡墙墙体 | 墙面潮湿、渗水、外装饰脱壳，墙身水平、斜向、垂直裂缝；墙面变形、外鼓、钢筋外露，砂浆松散、砌块风化等 |
|  | 变形缝 | 变形缝两侧支护结构异常，水平或垂直错动；变形缝内填充杂物等 |
|  | 挡墙排水孔 | 排水孔不排水、堵塞、内倾等 |
|  | 抗滑桩（排桩）或肋柱 | 桩体（肋柱）变形、破损、钢筋外露锈蚀，保护层开裂、脱落等 |
|  | 锚杆 | 锚杆外露、锈蚀，连接体破损、开裂或脱落等 |
|  | 锚索 | 锚具锈蚀、松动、脱落，保护体破损、开裂、脱落等 |
| 附属工程 | 截、排水沟 | 混凝土（砌体）开裂，流水下渗；排水不畅；沟内杂物、堵塞等 |
|  | 护栏 | 破损、弯曲、断裂，钢筋锈蚀，焊缝开裂、焊体脱落，连接松动等 |

B.0.2  对边坡常规检查的结果可按表B.0.2的格式进行记录。

表B.0.2  边坡工程常规检查记录表格

| 工程名称 |  |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查对象 | 检查结果描述 |  |  | 备注 |
| 边坡环境 | 坡面 |  |  |  |  |
|  | 坡脚 |  |  |  |  |
|  | 坡顶 |  |  |  |  |
| 支护结构工程 | 挡墙墙体 |  |  |  |  |
|  | 挡墙变形缝 |  |  |  |  |
|  | 挡墙排水孔 |  |  |  |  |
|  | 抗滑桩（排桩）或肋柱 |  |  |  |  |
|  | 锚杆 |  |  |  |  |
|  | 锚索 |  |  |  |  |
| 附属工程 | 截、排水沟 |  |  |  |  |
|  | 护栏 |  |  |  |  |
| 检查单位： 记录人员： 检查人员： |  |  |  |  |  |

B.0.3  检查单位对边坡常规检查记录应归档保留。

B.0.4  检查人员对边坡常规检查中的异常结果应及时向相关单位汇报。

# 附录C  锚杆锚固质量评定

C.0.1  锚杆长度和注浆密实度现场检测结束后，应对每根被检测锚杆的锚固质量进行评定。

C.0.2  锚杆锚固质量评定内容包括锚杆长度和注浆密实度。

C.0.3  通过收集边坡工程勘察、设计及施工资料，从中查出或计算出设计要求的锚杆锚固段长度和总长度。施工方应提供详细的锚孔、锚杆施工资料。

C.0.4  对于锚杆总长度和锚固段长度均不小于设计长度的95%、且不足长度不超过0.5m的锚杆，可评定锚杆长度合格。

C.0.5  锚杆注浆密实度质量等级宜根据表C.0.5进行综合评判。

表C.0.5  锚杆注浆密实度评判标准

| 质量等级 | 波形特征 | 时域信号特征 | 幅频信号特征 | 密实度D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 波形规则，呈指数快速衰减，持续时间短 | 2L/Cm时刻前无缺陷反射波，杆底反射波信号微弱或没有 | 呈单峰形态，或可见微弱的杆底谐振峰，其相邻频差Δf≈Cm/2L | ≥90% |
| B | 波形较规则，呈较快速度衰减，持续时间较短 | 2L/Cm时刻前有较弱的缺陷反射波，或可见清晰的杆底反射信号 | 呈单峰或不对称的霜风形态，或可见较弱的谐振峰，其相邻频差Δf≥Cm/2L | 90%~ 80% |
| C | 波形较规则，呈逐步衰减或间歇式衰减，持续时间较长 | 2L/Cm时刻前可见明显的反射波或清晰的杆底反射波，但无杆底多次反射信号 | 呈不对称的多峰形态，可见谐振峰，其相邻频差Δf≥Cm/2L | 80%~75% |
| D | 波形不规则，呈慢速衰减或间歇增强后衰减，持续时间长 | 2L/Cm时刻前可见明显的缺陷反射波及多次反射波，或清晰的多次杆底反射信号 | 呈多峰形态，杆底谐振峰明显、连续，或其相邻频差Δf＞Cm/2L | ＜75% |

注：表中L——锚杆杆体长度；

——同类锚杆的波速平均值，若无锚杆模拟试验资料，其取值原则如下：当锚固密实度＜30%时，取杆体波速()平均值；当锚固密实度≥30%时，取杆系波速(t)平均值（m/s）；

——幅频曲线上杆底相邻谐振峰间的频差（Hz）；

D——锚固密实度。

C.0.6  单根锚杆的注浆密实度达到C级及以上且满足工程设计标准时，判断该锚杆注浆密实度合格。当锚杆空浆部位集中在底部锚固段时，按以上标准降低一级评定。若锚杆锚固段存在一个严重缺陷，则注浆密实度降低一个等级，如存在两个以上严重缺陷，则注浆密实度不合格。锚杆的注浆密实度为D级时，若锚杆空浆部位集中在自由段，锚固段密实度D≥90%，可判断该锚杆注浆密实度合格，但检测结果中应注明锚杆自由段注浆质量缺陷。

C.0.7  单根锚杆长度和注浆密实度均合格时，可评定单根锚杆的锚固质量合格，锚杆锚固质量检测结果可用表 C.0.7的形式表示。

表C.0.7  锚杆锚固质量检测成果表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 锚杆长度复核 |  |  |  |  |  | 注浆密实度 |  |  | 锚固质量综合评价 |
|  | 直径mm | 设计长度m |  | 检测长度m |  | 复核结论 | 质量等级 | 注浆质量评定 |  |  |
|  |  | 总长 | 锚固段 | 总长 | 锚固段 |  |  |  |  |  |

检测日期：                   检测人：             审核人：

# 附录D  支护结构地基基础安全性鉴定评级

D.1  一 般 规 定

D.1.1  支护结构地基基础的安全性鉴定，包括地基及基础二个项目，以及基础、基础梁和桩三种主要构件。

D.1.2  支护结构地基的岩土性能标准值和地基承载力标准值应按边坡加固工程的勘察资料确定。

D.1.3  根据地基、基础变形观测资料、上部支护结构变形、损伤情况及当地工程实践经验，结合地基和基础的承载力检测验算，综合评定支护结构地基、基础的安全性。

D.1.4  支护结构地基基础的安全性评定以地基及基础二个项目中的最低评定等级作为地基基础的安全性评定等级。

D.2  地基的鉴定评级

D.2.1  边坡工程地基的检验应符合下列要求：

1  收集场地岩土工程勘察资料、边坡地基基础和支护结构设计资料和图纸、隐蔽工程的施工记录及竣工图等；

2  对边坡加固工程的勘察资料应重点分析下列内容：

1) 地基岩土层的分布及其均匀性，软弱下卧层、特殊土及沟、塘、古河道、墓穴、岩溶、洞穴等；

2) 地基岩土的物理力学性能；

3) 地下水的水位、渗流及其腐蚀性；

4) 场地稳定性；

5) 地基震害特性。

3  调查边坡实际使用荷载、支护结构变形、裂缝、损伤等情况，并分析其原因；

4  调查邻近建筑物、地下工程、管线等情况，并分析其对地基的影响程度；

5  根据收集的资料和调查情况进行综合分析，提出检测方法、进行地基抽样检测。

D.2.2  根据边坡工程和场地的实际条件，可选择下列检测工作：

1  采用钻探、井探、槽探或地球物理等方法进行勘探；

2  进行原状土、岩石的室内物理力学性能试验；

3  进行载荷试验、静力触探试验、十字板剪切试验等原位测试。

D.2.3  根据检测数据、计算分析结果及本地区工程经验，地基的安全性评级应符合下列规定：

Au级：地基承载力符合国家现行标准要求，或不均匀沉降、整体沉降量小于GB50007规定的允许值，支护结构无裂缝、变形。

Bu级：地基承载力符合国家现行标准要求，不均匀沉降、整体沉降量不超过GB50007规定的允许值，支护结构虽有轻微裂缝、变形，但无发展迹象。

Cu级：地基承载力不符合GB50007和GB50330要求，不均匀沉降、整体沉降量不超过GB50007规定的允许值的1.05倍，支护结构有裂缝、变形，且短期内无终止迹象。

Du级：地基承载力严重不符合国家现行标准要求，不均匀沉降、整体沉降量大于GB50007规定的允许值的1.05倍，或支护结构有严重变形裂缝，且危及支护结构或构件的安全性。

D.3  基础的鉴定评级

D.3.1  基础的调查应符合下列要求：

1  收集基础、支护结构和管线设计资料和竣工图，了解支护结构各部分基础的实际荷载；

2  应进行现场调查；可通过开挖探坑验证基础类型、材料、尺寸及埋置深度，检查基础开裂、腐蚀或损坏程度。判断基础材料的强度等级。对变形或开裂的支护结构尚应查明基础的倾斜、弯曲、扭曲等情况。对桩基应查明其进入岩土层的深度、持力层情况和桩身质量。

D.3.2  基础应进行下列检验工作：

1  目测基础的外观质量；

2  用检测设备查明基础的质量，用非破损法或局部破损法检测基础材料的强度；

3  检查钢筋的直径、数量、位置、保护层厚度和锈蚀情况；

4  对桩基可通过沉降、侧移观测，判断桩基工作状态。

D.3.3  根据检测数据、计算分析结果及本地区工程经验，基础的安全性评级应符合下列规定：

Au级：基础强度、刚度及耐久性符合国家现行标准要求，支护结构基础无沉降、侧移、裂缝、变形。

Bu级：基础强度、刚度及耐久性基本符合国家现行标准要求，不均匀沉降、侧移及耐久性不超过国家现行标准规定的允许值，支护结构虽有轻微裂缝、变形，但无发展迹象。

Cu级：基础强度、刚度及耐久性不符合国家现行标准要求，不均匀沉降、侧移及耐久性不超过国家现行标准规定的允许值的1.05倍，支护结构有裂缝、变形，且短期内无终止迹象。

Du级：基础强度、刚度及耐久性严重不符合国家现行标准要求，不均匀沉降、侧移及耐久性大于国家相关规范规定的允许值的1.05倍，或支护结构有严重变形裂缝，且危及支护结构或构件的安全性。

# 附录E  支护桩设计参数

E.1  较完整岩层的天然单轴极限抗压强度、侧向容许应力和地基系数对应值选取参见表E.1。

表E.1  较完整岩层的单轴极限抗压强度、侧向容许应力

和地基系数对应值

| 序号 | 抗压强度（MPa） |  | 地基系数（×104 kN/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然单轴 极限值 | 侧向容许值[σ] | 竖直方向K0 | 水平方向K |
| 1 | 10 | 1.5~2 | 10~20 | 6~16 |
| 2 | 15 | 2~3 | 25 | 15~20 |
| 3 | 20 | 3~4 | 30 | 18~24 |
| 4 | 30 | 4~6 | 40 | 24~32 |
| 5 | 40 | 6~8 | 60 | 36~48 |
| 6 | 50 | 7.5~10 | 80 | 48~64 |
| 7 | 60 | 9~12 | 120 | 72~96 |
| 8 | 80 | 12~16 | 150~250 | 90~200 |
| 注：K=0.6~0.8K0。 |  |  |  |  |

E.2  支护桩地基系数及岩层物理力学指标取值参见表E.2。

表E.2  支护桩地基系数及岩层物理力学指标

| 岩层种类 | 内摩擦角（°） | 弹性模量×104kPa | 泊松比 | 地基系数 （kN/m3） | 剪切应力（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细粒花岗岩、正长岩 | >80 | 5430~6900 | 0.25~0.30 | 2.0×106~ 2.5×106 | >1500 |
| 辉绿岩、玢岩 |  | 6700~7870 | 0.28 | 2.5×106 |  |
| 中粒花岗岩 | >80 | 5430~6500 | 0.25 | 1.8×106~ 2.0×106 | >1500 |
| 粗粒正长岩、坚硬白云岩 |  | 6560~7000 |  |  |  |
| 坚硬石灰岩 | 80 | 4400~10000 | 0.25~0.30 | 1.2×106~ 2.0×106 | 1500 |
| 坚硬砂岩、大理岩 |  | 4660~5430 |  |  |  |
| 粗粒花岗岩、花岗片麻岩 |  | 5430~6000 |  |  |  |
| 较坚硬石灰岩 | 75~80 | 4400~9000 | 0.25~0.30 | 0.8×106~ 1.2×106 | 1200~1400 |
| 较坚硬砂岩 |  | 4460~5000 |  |  |  |
| 风化花岗岩 |  | 5430~6000 |  |  |  |
| 页岩 | 70~75 | 2000~5500 | 0.15~0.30 | 0.4×106~ 0.8×106 | 700~1200 |
| 普通石灰岩 |  | 4400~8000 | 0.25~0.30 |  |  |
| 普通砂岩 |  | 4600~5000 | 0.25~0.30 |  |  |

表E.2  （续）

| 岩层种类 | 内摩擦角（°） | 弹性模量×l04kPa | 泊松比 | 地基系数 （kN/m3） | 剪切应力（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬泥灰岩 | 70 | 800~1200 | 0.29~0.38 | 0.3×106~ 0.4×106 | 500~700 |
| 较坚硬页岩 |  | 1980~3600 | 0.25~0.30 |  |  |
| 风化石灰岩 |  | 4400~6000 | 0.25~0.30 |  |  |
| 风化砂岩 |  | 1000~2780 | 0.25~0.30 |  |  |
| 较坚硬泥灰岩 | 65 | 700~900 | 0.29~0.38 | 0.2×106~ 0.3×106 | 300~500 |
| 普通页岩 |  | 1900~3000 | 0.15~0.20 |  |  |
| 软石灰岩 |  | 4400~5000 | 0.25 |  |  |
| 风化泥灰岩 | 45 | 30~500 | 0.29~0.38 | 0.06×106~0.12×106 | 150~300 |
| 硬化黏土 |  | 10~300 | 0.30~0.37 |  |  |
| 软片岩 |  | 500~700 | 0.15~0.18 |  |  |
| 硬煤 |  | 50~300 | 0.30~0.40 |  |  |
| 密实黏土 | 30~ 45 | 10~300 | 0.30~0.37 | 0.03×106~0.06×106 | 100~150 |
| 普通煤 |  | 50~300 | 0.30~0.40 |  |  |
| 胶结卵石 |  | 50~100 | — |  |  |
| 掺石土 |  | 50~100 | — |  |  |

E.3  支护桩嵌固段土质地基系数随深度增加的比例系数m取值参见表E.3。

表E.3  支护桩土质地基系数随深度增加的比例系数m值

| 序号 | 土的名称 | 竖直方向 kN/m4 | 水平方向 kN/m4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.75<IL<1.0的软塑黏土及粉质黏土；淤泥 | 1000~2000 | 500~1400 |
| 2 | 0.5<IL≤0.75的可塑粉质黏土及黏土 | 2000~4000 | 1000~2800 |
| 3 | 0<IL≤0.25的硬塑、0.25<IL≤0.5的可塑粉质黏土及黏土；细砂和中砂 | 4000~6000 | 2000~4200 |
| 4 | IL≤0的坚硬的粉质黏土及黏土；粗砂 | 6000~10000 | 3000~7000 |
| 5 | 砾砂；碎石土、卵石土 | 10000~20000 | 5000~14000 |
| 6 | 密实的大漂石 | 80000~120000 | 40000~84000 |
| 注1：IL为土的液性指数，其土质竖直方向、水平方向地基系数的比例系数值，相应于桩顶位移6~10mm。2：有可靠资料和经验时，可不受本表限制。 |  |  |  |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按………执行”。

引用标准名录

1  《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2  《混凝土结构设计规范》GB 50010

3  《岩土工程勘察规范》GB 50021

4  《工程测量规范》GB 50026

5  《工业建筑防腐蚀设计规范》GB  50046

6《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086

7  《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

8  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

9  《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292

10  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

11  《建筑边坡工程技术规范》GB 50330

12  《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

13  《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》GB 50843

14 《建筑边坡工程施工质量验收标准》GB 51351

15 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003

16  《混凝土结构通用规范》GB 55008

17  《建筑与市政工程勘察通用规范》GB 55017

18  《混凝土强度评定标准》GB/T50107

19  《土工合成材料应用技术规范》GB/T50290

20  《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

21 《建筑变形测量规范》JGJ8

22  《建筑桩基技术规范》JGJ94

23  《建筑基桩检测技术规范》JGJ106

24 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123

25 《混凝土耐久性评定标准》JGJ/T193

26《填方工程地基处理技术标准》T/HNKCSJ 001

27  《边坡工程技术标准》T/HNKCSJ 009

28  《滑坡防治工程技术标准》T/HNKCSJ 019